# Passer d’une V6_02 à une V7_00

## Programme API

Si votre programme est dans une version antérieure à V6_02, après avoir fait la MAJ en V7_00, regarder les tutos antérieurs pour ajouter les éléments des anciennes versions au programme principal.

- MAJ des bibliothèques

- Prendre la bibliothèque AI_SunFlower_V7_00 et remplacer votre bibliothèque.

Attention si votre bibliothèque est dans une version spécifique ! Si votre UDT est modifié, sauvegarder le (exporter), remplacer votre bibliothèque par la nouvelle. Ouvrez votre nouvelle bibliothèque et renommer là sous un autre nom (ex : Sitcom_Sunflower_V7_00). Puis remodifier l’UDT avec les ajouts nécessaires. Bien le notifier lorsque l’on enregistre le projet sur sharepoint (ex : Ajout des strings 18 et 19 dans l’UDT)

Si votre bibliothèque est sous un autre nom mais que vous ne savez pas ce qu’il y a été modifié dedans : seule solution reprendre les blocs correctifs un par un et les importer dans le programme principal en vérifiant que l’on écrase des fonctionnalités spécifiques au projet.

- Remplacer les bibliothèques IP_COM_2 et IT_Library_5

Dans votre programme principal supprimer les bibliothèques IP_COM2 et IT_Library5. Remplacer les en important les bibliothèques IP_COM_4 et IT_Library_8

Les bibliothèques sont retrouvables sur le site phoenix contact, par exemple via ce lien (dans téléchargements) :

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2700989&library=frfr&pcck=P-21-01-05&tab=1&selectedCategory=ALL

Compiler ces bibliothèques si ce n’est pas déjà fait.

Problème d’ouverture IT_Library_8 : Si cette bibliothèque n’est pas compilée mais ne s’ouvre pas (message erreur version trop récente), supprimez là de votre dossier où sont présentes toutes vos bibliothèques. (fichier mwt et dossier)

C:\Users\Public\Documents\PC WORX\Libraries

Réinstaller la bibliothèque depuis le site et la remettre dans le dossier

- Mettre à jour les variables globales

Mettre à jour les variables globales de chaque automate utilisé

- Initialiser les variables

- PRM_StrPartner_PDL

Dans les automates des PTRs initialiser cette variable de la manière suivante :

PTR1 : '/PORT=50112 /IP='

PTR2 : '/PORT=50122 /IP='

PTR3 : '/PORT=50132 /IP='

PTR4 : '/PORT=50142 /IP='

PTR5 :   '/PORT=50152 /IP='

Bien mettre l’espace entre le numéro de port et le ‘/’.

- PRM_StrPartner_PTRx

Mettre à jour les FC_PTR et ajouter les variables PRM_StrPartner_PTRx en entrée

Initialiser ces paramètres en fonction des paramètres rentrés sur les PTRs utilisés (ça doit être les mêmes) :

- PRM_Nom_API

Initialiser dans les INIT cette variable pour chaque automate utilisé.

Exemple :

PRM_Nom_API := ‘PTR1’ ;

- NbFichier

Initialiser les deux variables suivantes dans les init des automates utilisés :

PRM_FichieEVENT_NbFichier := 31 ;

PRM_FichierMETEO_NbFichier := 31 ;

- FTP  ( Si envoi FTP)

Mettre à jour votre Bk_Envoi_FTP

Créer des variables globales en entrées FTP1, FTP2 …

Initialiser dans les init en fonction du nombre d’envoi FTP à faire

FTP1.PRM_Adresse:='ftpvsb.qosenergy.com';

FTP1.PRM_Freq:=60;

FTP1.PRM_Login:='vsb';

FTP1.PRM_MdP:='V54s89B';

FTP1.PRM_Dossier:='/Izernore/';

FTP1.PRM_Fichiers[1]:='Compteur_5min_';

FTP2.PRM_IP:='10.1.1.120';

FTP2.PRM_Freq:=30;

FTP2.PRM_Login:='anonymous';

FTP2.PRM_MdP:='password';

FTP2.PRM_Fichiers[1]:=PRM_AgregNomFichier_Global;

FTP2.PRM_Fichiers[2]:=PRM_AgregNomFichier_OND;

Générer vos busy log en fonction du poste. Prendre pour cela les variables globales ajoutées (xBusyLogOND, xBusyLogRegul…) et les mettre en entrée du bloc envoi FTP.

- PRM_TpsXXX_PeriodeX

Modifier l’initialisation de tous vos variables du type :

PRM_TpsCPT_Periode1, PRM_TpsFichierOND_Periode1…

Maintenant le paramétrage se fait comme ceci :

Paramètre pour gérer le période 1 d'enregistrement : 1 = 1min / 2 = 5 min / 3 = 10min / 4 = 1h / 5 = 24h

Si ticmaster :

Initialiser PRM_TpsTIC_Periode3  := 5 ;

- PRM_TpsPulseResetAutomate

Initialiser ce paramètre (time)

- PRM_Regul_QfU_Pracc

Initialiser ce paramètre si pas déjà f	ait et selon besoin

- Entrées

- P0 et Q0

Modifier la gestion du P0 et Q0 dans les Bk_Entrées PDL ou PDL_PTR :

Remplacer l’existant par :

AXL_ANALOG_IN_V1_00_1(iAnalogIn:=AI_DEIE_ConsP0,xPnioDataValid:=AXIO_DIAG_STATUS_REG_RUN,rLimitLow:=PRM_LimitLowP0,rLimitHigh:=PRM_LimitHighP0,iRange:=3,iSubstitute:=2);

IF AXL_ANALOG_IN_V1_00_1.xValid THEN

O_DEIE_ConsP0.Value:=AXL_ANALOG_IN_V1_00_1.rValue;

ELSE

O_DEIE_ConsP0.Value := 0.0;

END_IF;

AXL_ANALOG_IN_V1_00_2(iAnalogIn:=AI_DEIE_ConsQ0,xPnioDataValid:=AXIO_DIAG_STATUS_REG_RUN,rLimitLow:=PRM_LimitLowQ0,rLimitHigh:=PRM_LimitHighQ0,iRange:=3,iSubstitute:=2);

IF AXL_ANALOG_IN_V1_00_2.xValid THEN

O_DEIE_ConsQ0.Value:=AXL_ANALOG_IN_V1_00_2.rValue;

ELSE

O_DEIE_ConsQ0.Value:= 0.0;

END_IF;

- PTR

Remplacer les descriptions (si besoin) de

O_CelluleTGBT1.Position1.Description:='PTR1 - CelluleTGBT1 : Position1';

- Sorties

Si besoin du reset automate :

- PDL ou PDL/PTR

Ajouter la variable booléene I_Poste_CmdReset_API en entrée du bloc de sorties.

Mettre à jour le bloc Poste et le bloc de sortie. Faire le lien entre les deux bloc à l’aide d’une variable interne.

Mapper la sortie correspondante dans le bloc de sortie.

- PTR

Ajouter la variable booléene I_Poste_CmdReset_API en entrée du bloc de sorties.

Mettre à jour le bloc Poste et le bloc de sortie. Faire le lien entre les deux bloc à l’aide d’une variable interne.

Mettre à jour le bloc FC_PDL. Faire le lien entre le FC_PDL et le bloc poste à l’aide d’une autre variable interne.

Si besoin reset modem :

- PDL ou PDL/PTR

Ajouter la variable booléene I_Poste_CmdReset_Modem en entrée du bloc de sorties.

Mettre à jour le bloc Poste et le bloc de sortie. Faire le lien entre les deux bloc à l’aide d’une variable interne.

Mapper la sortie correspondante dans le bloc de sortie.

- Divers

- Passer la variable SCA_EnergieSolaire du PDL ou PDL_PTR en non volatile

## SUP

Attention à ne pas écraser des modifications de vos vues

- Background

Récupérer le background de la version 3 et écraser l’ancien

- Régulation (non obligatoire)

Récupérer la nouvelle vue régulation pour pouvoir passer les régul P0 et Q0 en auto et manu depuis cette vue.

Initialiser le container Info_P0Q0 à zéro

- Vue HT

Faire un crossref sur la vue HT. Remplacer :

Main.PPC.SCA_CMD_CmdONDs

par :

@GV.SCA_CMD_CmdOnds  (Attention Majuscules/minuscules !!! regarder comment c’est déclré dans l’automate dans les variables globales)

- Vue prog (non obligatoire)

Ecraser la vue Prog

- Vue meteo (Non obligatoire)

Ecraser la vue météo (si besoin d’une deuxième température ambiante)

- Vue poste (non obligatoire)

La nouvelle vue poste présente les reset automate. La prendre si besoin. Attention à ne pas écraser vos modifs

- Modem (non obligatoire)

Si besoin du modem il est dans la vue Selon_Besoin.teq du standard

- Vue réglages (non obligatoire)

Reprendre la vue réglages si présence de SMS

- Modifier l’initialisation du PP0 @GV.PRM_RegulQfu_Un en changeant l’unité en V

## Analyse fonctionnelle

Mettre à jour la table d’hypervision de l’AF :

| PDL-PTR | Poste | Mot de Vie | INT | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDL-PTR | Poste | Arret d'urgence 1 | BOOL | 1.0 |
| PDL-PTR | Poste | Incendie 1 | BOOL | 1.1 |
| PDL-PTR | Poste | Incendie 2 | BOOL | 1.2 |
| PDL-PTR | Poste | Incendie 3 | BOOL | 1.3 |
| PDL-PTR | Poste | Arret d'urgence 2 | BOOL | 1.4 |
| PDL-PTR | Poste | Arret d'urgence 3 | BOOL | 1.5 |
| PDL-PTR | Poste | Intrusion | BOOL | 1.7 |
| PDL-PTR | Poste | Porte1 | BOOL | 1.8 |
| PDL-PTR | Poste | Porte2 | BOOL | 1.9 |
| PDL-PTR | Poste | Porte3 | BOOL | 1.10 |
| PDL-PTR | Poste | Porte4 | BOOL | 1.11 |
| PDL-PTR | Poste | Porte5 | BOOL | 1.12 |
| PDL-PTR | Chargeur | Sur batteries | BOOL | 2.0 |
| PDL-PTR | Chargeur | Batteries basses | BOOL | 2.1 |
| PDL-PTR | Chargeur | Défaut | BOOL | 2.2 |
| PDL-PTR | Chargeur 2 | Sur batteries | BOOL | 2.3 |
| PDL-PTR | Chargeur 2 | Batteries basses | BOOL | 2.4 |
| PDL-PTR | Chargeur 2 | Défaut | BOOL | 2.5 |
| PDL-PTR | UPS | Sur batteries | BOOL | 2.8 |
| PDL-PTR | UPS | Défaut | BOOL | 2.9 |
| PDL-PTR | UPS | Batteries basses | BOOL | 2.10 |
| PDL-PTR | PTR1 | Défaut de com | BOOL | 3.0 |
| PDL-PTR | PTR2 | Défaut de com | BOOL | 3.1 |
| PDL-PTR | PTR3 | Défaut de com | BOOL | 3.2 |
| PDL-PTR | PTR4 | Défaut de com | BOOL | 3.3 |
| PDL-PTR | PTR5 | Défaut de com | BOOL | 3.4 |
| PDL-PTR | Cellule Enedis 1 | Position disjoncteur | BOOL | 4.0 |
| PDL-PTR | Cellule Enedis 1 | Mode local | BOOL | 4.2 |
| PDL-PTR | Cellule Enedis 1 | Defaut 1 | BOOL | 4.3 |
| PDL-PTR | Cellule Enedis 1 | Defaut 2 | BOOL | 4.5 |
| PDL-PTR | Cellule Enedis 1 | Position MAT | BOOL | 4.10 |
| PDL-PTR | Cellule Enedis 2 | Position disjoncteur | BOOL | 5.0 |
| PDL-PTR | Cellule Enedis 2 | Mode local | BOOL | 5.2 |
| PDL-PTR | Cellule Enedis 2 | Defaut 1 | BOOL | 5.3 |
| PDL-PTR | Cellule Enedis 2 | Defaut 2 | BOOL | 5.5 |
| PDL-PTR | Cellule Enedis 2 | Position MAT | BOOL | 5.10 |
| PDL-PTR | Cellule Comptage | Position disjoncteur | BOOL | 6.0 |
| PDL-PTR | Cellule Comptage | Mode local | BOOL | 6.2 |
| PDL-PTR | Cellule Comptage | Defaut 1 (fusion fusible ou disjonction) | BOOL | 6.3 |
| PDL-PTR | Cellule Comptage | Defaut 2 (absence tension) | BOOL | 6.5 |
| PDL-PTR | Cellule Comptage | Position MAT | BOOL | 6.10 |
| PDL-PTR | Cellule Protection générale | Position disjoncteur | BOOL | 7.0 |
| PDL-PTR | Cellule Protection générale | Position sectionneur | BOOL | 7.1 |
| PDL-PTR | Cellule Protection générale | Mode local | BOOL | 7.2 |
| PDL-PTR | Cellule Protection générale | Defaut C13100 | BOOL | 7.3 |
| PDL-PTR | Cellule Protection générale | Chien de garde | BOOL | 7.4 |
| PDL-PTR | Cellule Protection générale | Absence tension ou défaut autre | BOOL | 7.5 |
| PDL-PTR | Cellule Protection générale | Defaut GTE | BOOL | 7.6 |
| PDL-PTR | Cellule Protection générale | Position MAT | BOOL | 7.10 |
| PDL-PTR | Cellule Auxiliaire | Position disjoncteur | BOOL | 8.0 |
| PDL-PTR | Cellule Auxiliaire | Mode local | BOOL | 8.2 |
| PDL-PTR | Cellule Auxiliaire | Defaut 1 (fusion fusible ou disjonction) | BOOL | 8.3 |
| PDL-PTR | Cellule Auxiliaire | Defaut 2 | BOOL | 8.5 |
| PDL-PTR | Cellule Auxiliaire | Position MAT | BOOL | 8.10 |
| PDL-PTR | Cellule départ parc 1 | Position disjoncteur | BOOL | 9.0 |
| PDL-PTR | Cellule départ parc 1 | Mode local | BOOL | 9.2 |
| PDL-PTR | Cellule départ parc 1 | Defaut 1 (fusion fusible ou disjonction) | BOOL | 9.3 |
| PDL-PTR | Cellule départ parc 1 | Defaut 2 | BOOL | 9.5 |
| PDL-PTR | Cellule départ parc 1 | Position MAT | BOOL | 9.10 |
| PDL-PTR | Cellule départ parc 2 | Position disjoncteur | BOOL | 10.0 |
| PDL-PTR | Cellule départ parc 2 | Mode local | BOOL | 10.2 |
| PDL-PTR | Cellule départ parc 2 | Defaut 1 (fusion fusible ou disjonction) | BOOL | 10.3 |
| PDL-PTR | Cellule départ parc 2 | Defaut 2 | BOOL | 10.5 |
| PDL-PTR | Cellule départ parc 2 | Position MAT | BOOL | 10.10 |
| PDL-PTR | DGPT2 | Defaut temperature 1 | BOOL | 15.0 |
| PDL-PTR | DGPT2 | Defaut temperature 2 | BOOL | 15.1 |
| PDL-PTR | DGPT2 | Defaut gaz | BOOL | 15.2 |
| PDL-PTR | DGPT2 | Defaut pression | BOOL | 15.3 |
| PDL-PTR | DGPT2 | Defaut | BOOL | 15.4 |
| PDL-PTR | CPI | Pre alarme | BOOL | 15.8 |
| PDL-PTR | CPI | Alarme | BOOL | 15.9 |
| PDL-PTR | Cellule BT1 | Position disjoncteur | BOOL | 16.0 |
| PDL-PTR | Cellule BT1 | Mode local | BOOL | 16.2 |
| PDL-PTR | Cellule BT1 | Defaut | BOOL | 16.3 |
| PDL-PTR | Cellule BT1 | Defaut 2 | BOOL | 16.4 |
| PDL-PTR | Cellule BT2 | Position disjoncteur | BOOL | 17.0 |
| PDL-PTR | Cellule BT2 | Mode local | BOOL | 17.2 |
| PDL-PTR | Cellule BT2 | Defaut | BOOL | 17.3 |
| PDL-PTR | Cellule BT2 | Defaut 2 | BOOL | 17.4 |
| PDL-PTR | Cellule BT3 | Position disjoncteur | BOOL | 18.0 |
| PDL-PTR | Cellule BT3 | Mode local | BOOL | 18.2 |
| PDL-PTR | Cellule BT3 | Defaut | BOOL | 18.3 |
| PDL-PTR | Cellule BT3 | Defaut 2 | BOOL | 18.4 |
| PTR | Poste | Mot de Vie | INT | 0 |
| PTR | Poste | Arret d'urgence 1 | BOOL | 1.0 |
| PTR | Poste | Incendie 1 | BOOL | 1.1 |
| PTR | Poste | Incendie 2 | BOOL | 1.2 |
| PTR | Poste | Incendie 3 | BOOL | 1.3 |
| PTR | Poste | Arret d'urgence 2 | BOOL | 1.4 |
| PTR | Poste | Arret d'urgence 3 | BOOL | 1.5 |
| PTR | Poste | Intrusion | BOOL | 1.7 |
| PTR | Poste | Porte1 | BOOL | 1.8 |
| PTR | Poste | Porte2 | BOOL | 1.9 |
| PTR | Poste | Porte3 | BOOL | 1.10 |
| PTR | Poste | Porte4 | BOOL | 1.11 |
| PTR | Poste | Porte5 | BOOL | 1.12 |
| PTR | Chargeur | Sur batteries | BOOL | 2.0 |
| PTR | Chargeur | Batteries basses | BOOL | 2.1 |
| PTR | Chargeur | Défaut | BOOL | 2.2 |
| PTR | Chargeur 2 | Sur batteries | BOOL | 2.3 |
| PTR | Chargeur 2 | Batteries basses | BOOL | 2.4 |
| PTR | Chargeur 2 | Défaut | BOOL | 2.5 |
| PTR | UPS | Sur batteries | BOOL | 2.8 |
| PTR | UPS | Défaut | BOOL | 2.9 |
| PTR | UPS | Batteries basses | BOOL | 2.10 |
| PTR | Cellule Entrée | Position disjoncteur | BOOL | 4.0 |
| PTR | Cellule Entrée | Mode local | BOOL | 4.2 |
| PTR | Cellule Entrée | Defaut 1 | BOOL | 4.3 |
| PTR | Cellule Entrée | Defaut 2 | BOOL | 4.5 |
| PTR | Cellule Entrée | Position MAT | BOOL | 4.10 |
| PTR | Cellule Protection transfo | Position disjoncteur | BOOL | 5.0 |
| PTR | Cellule Protection transfo | Mode local | BOOL | 5.2 |
| PTR | Cellule Protection transfo | Defaut 1 | BOOL | 5.3 |
| PTR | Cellule Protection transfo | Defaut 2 | BOOL | 5.5 |
| PTR | Cellule Protection transfo | Position MAT | BOOL | 5.10 |
| PTR | Cellule Sortie | Position disjoncteur | BOOL | 6.0 |
| PTR | Cellule Sortie | Mode local | BOOL | 6.2 |
| PTR | Cellule Sortie | Defaut 1 (fusion fusible ou disjonction) | BOOL | 6.3 |
| PTR | Cellule Sortie | Defaut 2 (absence tension) | BOOL | 6.5 |
| PTR | Cellule Sortie | Position MAT | BOOL | 6.10 |
| PTR | DGPT2 | Defaut temperature 1 | BOOL | 15.0 |
| PTR | DGPT2 | Defaut temperature 2 | BOOL | 15.1 |
| PTR | DGPT2 | Defaut gaz | BOOL | 15.2 |
| PTR | DGPT2 | Defaut pression | BOOL | 15.3 |
| PTR | DGPT2 | Defaut | BOOL | 15.4 |
| PTR | CPI | Pre alarme | BOOL | 15.8 |
| PTR | CPI | Alarme | BOOL | 15.9 |
| PTR | Cellule BT1 | Position disjoncteur | BOOL | 16.0 |
| PTR | Cellule BT1 | Mode local | BOOL | 16.2 |
| PTR | Cellule BT1 | Defaut | BOOL | 16.3 |
| PTR | Cellule BT1 | Defaut 2 | BOOL | 16.4 |
| PTR | Cellule BT2 | Position disjoncteur | BOOL | 17.0 |
| PTR | Cellule BT2 | Mode local | BOOL | 17.2 |
| PTR | Cellule BT2 | Defaut | BOOL | 17.3 |
| PTR | Cellule BT2 | Defaut 2 | BOOL | 17.4 |
| PTR | Cellule BT3 | Position disjoncteur | BOOL | 18.0 |
| PTR | Cellule BT3 | Mode local | BOOL | 18.2 |
| PTR | Cellule BT3 | Defaut | BOOL | 18.3 |
| PTR | Cellule BT3 | Defaut 2 | BOOL | 18.4 |
| DEIE | DEIE | Autorisation de couplage | BOOL | 20.0 |
| DEIE | DEIE | Attente autorisation de couplage | BOOL | 20.1 |
| DEIE | DEIE | Effacement d'urgence | BOOL | 20.2 |
| DEIE | DEIE | Fin d'effacement d'urgence | BOOL | 20.3 |
| DEIE | DEIE | Demande de découplage | BOOL | 20.4 |
| DEIE | DEIE | Fin de demande de découplage | BOOL | 20.5 |
| DEIE | DEIE | Demande de P0 | BOOL | 20.6 |
| DEIE | DEIE | Fin de demande de P0 | BOOL | 20.7 |
| DEIE | DEIE | Demande de Q0 | BOOL | 20.8 |
| DEIE | DEIE | Fin de demande Q0 | BOOL | 20.9 |
| DEIE | DEIE | Mode RSE | BOOL | 20.10 |
| DEIE | DEIE | Hors RSE | BOOL | 20.11 |
| DEIE | DEIE | Centrale disponible | BOOL | 20.12 |
| DEIE | DEIE | Centrale indisponible | BOOL | 20.13 |
| DEIE | DEIE | Centrale couplée | BOOL | 20.14 |
| DEIE | DEIE | Centrale découplée | BOOL | 20.15 |
| DEIE | DEIE | TGS active | BOOL | 21.0 |
| DEIE | DEIE | Défaut TGS | BOOL | 21.1 |
| DEIE | DEIE | Consigne P0 | REAL | 22 |
| DEIE | DEIE | Consigne Q0 | REAL | 24 |
| Onduleurs | OND1 | Défaut de communication | BOOL | 30.0 |
| Onduleurs | OND2 | Défaut de communication | BOOL | 31.0 |
| Onduleurs | OND3 | Défaut de communication | BOOL | 32.0 |
| Onduleurs | ONDx | Défaut de communication | BOOL | x + 29.0 |
| Onduleurs | OND1 | Etat de l'onduleur | INT | 640 |
| Onduleurs | OND2 | Etat de l'onduleur | INT | 641 |
| Onduleurs | ONDx | Etat de l'onduleur | INT | x + 639 |
| Onduleurs | OND1 | Code défaut | INT | 640 + nb ond |
| Onduleurs | OND2 | Code défaut | INT | 641 + nb ond |
| Onduleurs | ONDx | Code défaut | INT | x + 639 + nb ond |
| Onduleurs | OND1 | Puissance active AC | REAL | 1250 |
| Onduleurs | OND1 | Puissance réactive AC | REAL | 1252 |
| Onduleurs | OND1 | Puissance DC | REAL | 1254 |
| Onduleurs | OND2 | Puissance active AC | REAL | 1256 |
| Onduleurs | OND2 | Puissance réactive AC | REAL | 1258 |
| Onduleurs | OND2 | Puissance DC | REAL | 1260 |
| Onduleurs | OND3 | Puissance active AC | REAL | 1262 |
| Onduleurs | OND3 | Puissance réactive AC | REAL | 1264 |
| Onduleurs | OND3 | Puissance DC | REAL | 1266 |
| Onduleurs | ONDx | Puissance active AC | REAL | x * 6 + 1244 |
| Onduleurs | ONDx | Puissance réactive AC | REAL | x * 6 + 1246 |
| Onduleurs | ONDx | Puissance DC | REAL | x * 6 + 1248 |
| Agrégation | Agregation | Mot de commande | INT | 5000 |
| Agrégation | Agregation | Commande Planning J, 0-11h | WORD | 5010 |
| Agrégation | Agregation | Commande Planning J, 12-23h | WORD | 5011 |
| Agrégation | Agregation | Commande Planning J+1, 0-11h | WORD | 5012 |
| Agrégation | Agregation | Commande Planning J+1, 12-23h | WORD | 5013 |
| Agrégation | Agregation | Centrale à l'arrêt | BOOL | 5100.0 |
| Agrégation | Agregation | Mode Auto (=1)/Manu (=0) | BOOL | 5100.1 |
| Agrégation | Agregation | Commande arrêt temps réel prise en compte | BOOL | 5100.2 |
| Agrégation | Agregation | Commande reprise temps réel prise en compte | BOOL | 5100.3 |
| Agrégation | Agregation | Changement de planning effectué | BOOL | 5100.4 |
| Agrégation | Agregation | Décompte avant prochain arrêt (en min) | INT | 5110 |
| Agrégation | Agregation | Décompte avant prochaine reprise (en min) | INT | 5111 |
| Agrégation | Agregation | Planning J, 0-11h | WORD | 5120 |
| Agrégation | Agregation | Planning J, 12-23h | WORD | 5121 |
| Agrégation | Agregation | Planning J+1, 0-11h | WORD | 5122 |
| Agrégation | Agregation | Planning J+1, 12-23h | WORD | 5123 |
| Agrégation | Agregation | Heure actuelle sur l'API - Jour | INT | 5124 |
| Agrégation | Agregation | Heure actuelle sur l'API - Mois | INT | 5125 |
| Agrégation | Agregation | Heure actuelle sur l'API - Année | INT | 5126 |
| Agrégation | Agregation | Heure actuelle sur l'API - Heure | INT | 5127 |
| Agrégation | Agregation | Heure actuelle sur l'API - Minute | INT | 5128 |
| Agrégation | Agregation | Heure actuelle sur l'API - Seconde | INT | 5129 |
| Compteur | Compteur | Puissance active | REAL | 7000 |
| Compteur | Compteur | Puissance réactive | REAL | 7002 |
| Compteur | Compteur | Energie active livrée | REAL | 7004 |
| Compteur | Compteur | Energie réactive livrée | REAL | 7006 |
| Compteur | Compteur | Energie active consommée | REAL | 7008 |
| Compteur | Compteur | Energie réactive consommée | REAL | 7010 |
| Compteur | Compteur | Intensité 1 | REAL | 7012 |
| Compteur | Compteur | Intensité 2 | REAL | 7014 |
| Compteur | Compteur | Intensité 3 | REAL | 7016 |
| Compteur | Compteur | Tension 1 | REAL | 7018 |
| Compteur | Compteur | Tension 2 | REAL | 7020 |
| Compteur | Compteur | Tension 3 | REAL | 7022 |
| Compteur | Compteur | Tension 12 | REAL | 7024 |
| Compteur | Compteur | Tension 23 | REAL | 7026 |
| Compteur | Compteur | Tension 31 | REAL | 7028 |
| Compteur | Compteur | Facteur de puissance | REAL | 7030 |
| Compteur | Compteur | Fréquence | REAL | 7032 |
| Météo | Météo | Irradiance hor | REAL | 7100 |
| Météo | Météo | Irradiance inclinée 1 | REAL | 7102 |
| Météo | Météo | Irradiance inclinée 2 | REAL | 7104 |
| Météo | Météo | Température ambiante | REAL | 7106 |
| Météo | Météo | Température ambiante 2 | REAL | 7108 |
| Météo | Météo | Température panneau 1 | REAL | 7110 |
| Météo | Météo | Température panneau 2 | REAL | 7112 |
| Météo | Météo | Vitesse du vent | REAL | 7114 |
| Météo | Météo | Direction du vent | REAL | 7116 |