Procédure pour branchement de deux lignes d'AB sur le convertisseur

| Date | Version | Modifications | Rédigé par |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/09/2021 | V1.0 | Edition initiale | ARI |

Sommaire

1	Installation convertisseur	3

1.1	Démontage convertisseur Etic	3

1.2	Réglage Jumper (pont)	3

1.3	Réglage du format (Data Formats)	4

1.4	Reglage vitesse (Baud Rate settings)	4

1.5	Cablage du convertisseur	4

1.6	Réglage des adresses des ups des ab	4

2	Réglage sur IRIO	6

2.1	Partie software	8

2.2	Conclusion	9

# Installation convertisseur

## Démontage convertisseur Etic

Il faut démonter deux convertisseurs Etic en bas à droite de l’armoire de monitoring.

## Réglage Jumper (pont)

Régler les ponts comme l’image ci-dessous (résistance de 120 ohms côté IRIO)

## Réglage du format (Data Formats)

Laisser le format d’usine 10 bits.

## Reglage vitesse (Baud Rate settings)

Régler la vitesse à 9600 bps.

## Cablage du convertisseur

Câbler l’alimentation Sur GND  et +Vs

Câbler le câble côté IRIO sur D0+ et D0-.

Câbler les câbles côté ligne AB sur D1+ D1- et D2+ D2-

## Réglage des adresses des ups des ab

Laisser les mêmes adresses sur la première ligne d’AB

Incrémenter les adresses sur la deuxième ligne d’AB à partir de la dernière de la première ligne en tournant le switch sur l’UPS2

Attention : il n’est pas possible de mettre plus de 15 AB sur un convertisseur

# Réglage sur IRIO

Exemple : L'exemple donné ici est celui de Delprat - PTR 2 (Lot 4). Déplacement de l'AB26 anciennement câblé sur le port COM9 (inexistant sur le nouvel API car 6 ports COM max) –> Vers le port COM4 qui contenait l'AB18

Vocabulaire:

- Port COM “natif” : Port COM initialement attribué à l'AB26 qui doit être déplacé

- Port COM “hôte” : Port COM recevant l'AB déplacée

Notes :

- Choisir un port COM “hôte” dialoguant déjà avec un minimum d'équipements afin de ne pas surcharger sa communication avec l'ajout de nouveaux équipements

- Vérifier que les 2 ports COM “natif” et “hôte” aient les mêmes paramètres de communication série, mais OK a priori. (Connection speed, Communication parameter, Electrical interface) [Image 1]

[Image 1] - Vérifier que les paramètres de communication sont identiques —–>

## Partie software

Côté iRio, pour chaque équipement lié à l'AB :

- Modifier le paramètre Connection –> en choisissant le nouveau port COM “hôte” [Image 2]

- Modifier le paramètre “Address” ainsi [Image 3][Image 4]:

  - ABxx_RIO_UPS2@F1 –> Les adresses de ces UPS doivent être incrémentées de 1 (Ex. avec 3 AB : F1, F2, F3)

  - Autre –> Les adresses doivent être incrémentées de +10. C'est à dire que le chiffre des dizaines doit être celui de l'UPS (Ex. avec 3 AB : 17, 27, 37)

Le but est d'éviter que 2 équipements aient la même adresses esclave.

[Image 2] - Modifier le paramètre Connection —–>

[Image 3] - Modifier le paramètre “Address” —–>

[Image 4] - Modifier le paramètre “Address”—–>

## Conclusion

Le convertisseur permet de remplacer les isolateurs galvanique ETIC.

Il n’est pas possible de mettre plus de 15 AB sur un convertisseur.