Compte rendu de l’intervention des 30/11/2015 et 01/12 au Géant Casino d’Argelliers

Intervenants Schneider : Robin VIAL – Elvio COZZI – Clémentine BOUVET

ESSAIS                                                                                                                                                                    .

Demande de découplage : OK

| Fonctionnement attendu | Fonctionnement constaté |
| --- | --- |
| Envoi d’une commande de découplage électriquement au niveau du bornier DEIE => Arrêt des onduleurs => Découplage de l’installation OK => Les cellules RM6 et DM2 restent fermées. | Envoi d’une commande de découplage électriquement au niveau du bornier DEIE => Arrêt des onduleurs => Découplage de l’installation OK => Les cellules RM6 et DM2 restent fermées. |

Fin de demande de découplage : OK

| Fonctionnement attendu | Fonctionnement constaté |
| --- | --- |
| Envoi d’une fin de demande de découplage électriquement au niveau du bornier DEIE => Démarrage des onduleurs => Couplage de l’installation OK | Envoi d’une fin de demande de découplage électriquement au niveau du bornier DEIE => Démarrage des onduleurs => Couplage de l’installation OK |

Demande d’effacement d’urgence : OK

| Fonctionnement attendu | Fonctionnement constaté |
| --- | --- |
| Envoi d’une commande d’effacement d’urgence électriquement au niveau du bornier DEIE => Arrêt des onduleurs => Découplage de l’installation OK => Les cellules RM6 et DM2 restent fermées | Envoi d’une commande d’effacement d’urgence électriquement au niveau du bornier DEIE => Arrêt des onduleurs => Découplage de l’installation OK => Les cellules RM6 et DM2 restent fermées |

Essai de couplage (Fin de demande d’effacement d’urgence) : OK

| Fonctionnement attendu | Fonctionnement constaté |
| --- | --- |
| Envoi d’une fin de demande d’effacement d’urgence électriquement au niveau du bornier DEIE => Démarrage des onduleurs => Couplage de l’installation OK | Envoi d’une fin de demande d’effacement d’urgence électriquement au niveau du bornier DEIE => Démarrage des onduleurs => Couplage de l’installation OK |

Essai GTE court : OK

| Fonctionnement attendu | Fonctionnement constaté |
| --- | --- |
| Création d’un défaut Minimum de Tension (Min de U) pendant 10 secondes. => Ouverture des cellules DM2 et RM6 => Retour du Minimum de Tension au bout des 10 secondes. => Temporisation de 3 Minutes => Fermeture des cellules DM2 et RM6 | Création d’un défaut Minimum de Tension (Min de U) pendant 10 secondes. => Ouverture des cellules DM2 et RM6 => Retour du Minimum de Tension au bout de 10 secondes. => Temporisation de 3 Minutes => Fermeture des cellules DM2 et RM6 |

Essais GTE long : OK

| Fonctionnement attendu | Fonctionnement constaté |
| --- | --- |
| Création d’un défaut Minimum de Tension (Min de U) pendant 60 secondes. => Ouverture des cellules DM2 et RM6 => Retour du Minimum de Tension au bout des 60 secondes. => Temporisation de 3 Minutes => Les cellules DM2 et RM6 restent ouvertes. | Création d’un défaut Minimum de Tension (Min de U) pendant 60 secondes. => Ouverture des cellules DM2 et RM6 => Retour du Minimum de Tension au bout des 60 secondes. => Temporisation de 3 Minutes => Les cellules DM2 et RM6 restent ouvertes. |

Essai C13-100 (défaut côté champ PV) : OK

| Fonctionnement attendu | Fonctionnement constaté |
| --- | --- |
| Création d’un défaut C13-100 => Ouverture de la cellule DM2 sur déclenchement SEPAM48 => Un acquittement en face avant du SEPAM est nécessaire pour refermer la cellule DM2. | Création d’un défaut C13-100 => Ouverture de la cellule DM2 sur déclenchement SEPAM48 => Un acquittement en face avant du SEPAM est nécessaire pour refermer la cellule DM2. |

Essais restants à effectuer une fois le bornier DEIE complètement câblé côté ERDF :

- Limitation de Puissance P0

- Limitation de Puissance Q0

NB : il faudra penser à renseigner les plages de puissance P (MW) et Q (MVAR) dans le Menu « Utility Config (France) » de Conext Control.

Compte rendu de l’intervention du 18/12/2015 au Géant Casino d’Argelliers

Intervenants Schneider : Robin VIAL – Alexandre  PHANNARATH – Clémentine BOUVET

Intervenant ERDF : Benoît GALLET

Représentant du Maître d’Ouvrage : Eric COQK

REGLAGES DEIE                                                                                                                                                                    .

Plages de puissance P (MW) et Q (MVAR) réglées dans le Menu « Utility Config (France) » de Conext Control :

- Limitation de Puissance P0 : 	5  MW

- Limitation de Puissance Q0 : 	4  MVAR

TESTS DEIE                                                                                                                                                                    .

| Tests réalisés avec coffret DEIE en mode local : | Résultats |
| --- | --- |
| Mode RSE/Normal : Commutateur en position neutre | Validé |
| Mode RSE/Normal : Commutateur en mode RSE | Validé |
| Mode RSE/Normal : Commutateur en mode Normal | Validé |
| Demande de Découplage / Fin de demande de découplage | Validé |
| Demande d’effacement d’urgence / Fin de demande d’effacement d’urgence | Validé |
| Défaut GTE court | Validé |
| Défaut GTE long | Validé |

| Test de la ligne DEIE <=> ACR : | Résultats |
| --- | --- |
| Test de la ligne par envoi de commandes à distances (opérateur au téléphone) | Validé |

| Tests supplémentaires réalisés avec coffret DEIE en mode distant : | Résultats |
| --- | --- |
| Mode RSE/Normal : position neutre | Validé |
| Mode RSE/Normal : mode RSE | Validé |
| Mode RSE/Normal : mode Normal | Validé |
| Demande d’effacement d’urgence / Fin de demande d’effacement d’urgence | Validé |
| Défaut GTE long | Validé |
| Limitation de puissance P0 | Validé |
| Limitation de puissance Q0 | Validé |

BILAN DES TESTS DEIE                                                                                                                                                                    .

Bilan : validation par ERDF du fonctionnement du coffret DEIE