| Désignation du Projet |  |  | PV Monitoring - Standard |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Designation of the project |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation du document |  |  | Conception - Couplage réseau par DEIE |  |  |  |  |
| Designation of the document |  |  |  |  |  |  |  |
| Date : |  | 30/06/2010 |  |  |  |  |  |
| Date |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rédigé par |  |  | Vérifié par | Approuvé par |  |  |
|  | Written by |  |  | Checked by | Approved by |  |  |
|  | Nom : Y BERLIOZ |  |  | Nom : F BESANCENOT | Nom : O CHABE |  |  |
|  | Name : |  |  | Name : | Name : |  |  |
|  | Visa : |  |  | Visa : | Visa : |  |  |
|  | Signature |  |  | Signature | Signature |  |  |
|  | Référence : <Référence> |  |  | Révision : B | Page : 1/44 |  |  |
|  | Reference : |  |  | Revision : | Page : |  |  |

LISTE DE DISTRIBUTION

Distribution list

TABLEAU DE MISE A JOUR

Updating board

| Révision /date |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rédigé par | Pages modifiées | Origine et désignation de la modification |
| Revision/date | Modified pages | Origin and designation of the modification |
| Written by |  |  |
| A/ 17/02/2010 O Fradin |  | Edition préliminaire |
| B/ 30/06/2010 Y BERLIOZ | 8 | Remplacement par schéma d’échange des données |
|  | 12 | Ajout des variables Unity Modification condition SET et RESET Prise en compte de la variable V4 suite essais PF |
|  | 35 | Ajout V Equation suite essais PF |
|  |  | Détail infos SEPAM pour PDL |
|  | 21 à 26 | Ajout des structures DDT |
|  |  | Modification table échange PDL - PTR |
|  | 11 à 17 | Modification des équations DM2/IMPVx |

| Identification des moyens de production de ce document |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identification of ways of production of this document |  |  |  |
| Outils : | WinWord | Fichier : | xxxx_B_FR_PV Monitoring_Conception DEIE.doc |
| Tools : |  | File: |  |

TABLE DES MATIERES

Table of contents

Du fait du bug référencé Word 2003, il est impératif de mettre à jour la table des matières depuis la barre d’outils :

Sélectionner entièrement la table des matières existante,

Menu Insertion/Référence/Tables & Index…

1.	Introduction	5

1.1	Objet du document	5

1.2	Domaine d’application	5

1.3	Documents de référence	5

1.4	Glossaire des abréviations	5

1.5	Organisation du document	5

2.	Echanges des données	7

3.	Dimensionnement de l’application	8

4.	Points fonctionnels	8

4.1	Traitements M340	8

4.2	Traitements DEIE options RSE TGS…	8

4.3	Traitements SEPAM	8

4.4	Traitements iRIO PDL	9

4.5	Traitements iRIO PTR	9

5.	Points techniques	10

5.1	M340	10

5.2	SEPAM	10

6.	Points spécifiques	10

7.	Equations logiques	11

7.1	Echanges avec le DEIE : TS M340 -> DEIE – DFB « Traitement_DEIE »	11

7.2	Echanges avec le DEIE : TC DEIE -> M340	12

7.3	Défauts de discordance – DFB « Traitement_DEIE »	13

7.4	Ouverture fermeture DM2 – DFB « Traitement_DEIE/DM2 »	13

7.4.1	Défaut GTE DM2	13

7.4.2	Acquittement SEPAM automatique	13

7.4.3	Défaut C13-100 DM2 (mémorisation)  (Set prioritaire)	14

7.4.4	Commandes DM2	15

7.4.5	Ouverture / Refermeture automatique DM2 si puissance non nulle lors d’une demande de découplage	16

7.5	Ouverture fermeture IMPVx – DFB « Traitement_IMPVx »	16

7.5.1	Commandes IMPVx	16

7.5.2	Défaut C13-100 IMPVx mémorisé	17

7.5.3	Défaut FLAIR IMPVx mémorisé	17

7.6	Commande des onduleurs – DFB « Traitement_DEIE/PTR »	18

7.6.1	Marche arrêt onduleurs	18

7.6.2	Consigne d’angle de phase	18

7.6.3	Limitation de puissance IpptMax	18

7.7	Paramètres	19

7.8	Initialisation des variables	19

8.	Gestion des échanges SEPAM/PDL/PTR	20

8.1	SEPAM	20

8.1.1	Principe de lecture – DFB «Acquisition_SEPAM »	20

8.1.2	Principe d’écriture – DFB «MaJ_SEPAM »	20

8.2	PDL	20

8.2.1	Principe de lecture – DFB «Acquisition_PDL »	20

8.2.2	Principe d’écriture – DFB «MaJ_PDL »	20

8.2.3	Perte de communication PDL	20

8.3	PTR	21

8.3.1	Principe de lecture – DFB «Acquisition_PTR »	21

8.3.2	Principe d’écriture – DFB «MaJ_PTR »	21

9.	Structures DDT	22

9.1	DEIE	22

9.2	IMPV	23

9.3	PDL	24

9.4	PTR	25

9.5	SEPAM	26

10.	Tables d’échanges	28

10.1	PDL ==> M340	28

10.2	M340 ==> PDL	30

10.3	PTR ==> M340	38

10.4	M340 ==> PTR	39

11.	Adressage	40

12.	IHM	41

12.1	Vue réglage Cos Phi	41

12.2	Vue Couplage réseau	42

12.3	IHM avec Commande des DM & IM	43

13.	Raccordement et configuration matérielle	44

Afin de faciliter l'élaboration de ce document, un guide rédactionnel est intégré au modèle en tant que texte de couleur mauve, italique et masqué.

IL EST INUTILE DE SUPPRIMER LES INSTRUCTIONS

DU GUIDE REDACTIONNEL !!!

Pour visualiser le guide rédactionnel, deux méthodes :

-    Cliquer sur le bouton    de la barre d'outils

ou bien

-    Dans le menu Outils / Options, onglet Affichage, cocher la case à cocher Texte masqué de la rubrique Caractères non imprimables

Pour Masquer le guide rédactionnel, deux méthodes :

-    Cliquer sur le bouton   de la barre d'outils

ou bien

-    Dans le menu Outils / Options, onglet Affichage, décocher la case à cocher Texte masqué de la rubrique Caractères non imprimables

Pour imprimer ou non cette aide :

-    Dans le menu Outils / Options, onglet Impression, cocher/décocher la case à cocher Texte masqué de la rubrique Inclure dans le document

Recommandations pour la rédaction du document

En cliquant sur le bouton   de la barre d'outils, une fenêtre de dialogue multi-pages, permet de saisir les informations caractéristiques de l'affaire et d'effectuer le pré-renseignement automatique des champs de saisie,

… MALGRE CETTE FONCTIONALITE, LE REDACTEUR EST TENU D'APPORTER LES COMPLEMENTS INDISPENSABLES A LA MAITRISE DE SON AFFAIRE, DE GERER LA MISE EN PAGE ET D'EFFECTUER UNE RELECTURE COMPLETE DU DOCUMENT.

# Introduction

Ceci est un chapitre en format portrait qui concerne le projet PV Monitoring - Standard.

Utiliser le style texte caché pour donner des instructions au rédacteur qui ne figureront pas dans l’impression du document

## Objet du document

Ce document décrit la mise en œuvre des fonctionnalités de couplage au réseau de distribution électrique français par un DEIE.

## Domaine d’application

Ce document s’applique uniquement aux développements des affaires photovoltaïques qui présentent un  couplage au réseau de distribution électrique français par un DEIE.

## Documents de référence

| Ref | Désignation | Emetteur |
| --- | --- | --- |
|  | Analyse fonctionnelle PV standard | PEC |
|  | Analyse fonctionnelle PV Couplage réseau | PEC |
| DraftA7_GT500-MV_Operate | GT500-MV-40 Operation and Maintenance Manual | Xantrex |

## Glossaire des abréviations

| DEIE | Dispositif d’Echange d’Informations d’Exploitation entre ERDF et un site producteur |
| --- | --- |
| DM2 | Disjoncteur motorisé de la SM6 en interface du RPD |
| IMPVx | Interrupteur motorisé de la SM6 N°x |
| iRIO | Unité centrale des PDL & PTR |
| M340 | Automate de couplage réseau |
| PDL | Poste de livraison |
| PM810 | Equipement de mesures électriques du PDL |
| PTR | Poste de transformation |
| PTF | Proposition technique et financière du gestionnaire du RPD |
| RM6 | Cellule HTA des PTR |
| RPD | Réseau public de distribution |
| RSE |  |
| SEPAM S48 | Equipement de protection électrique de la SM6 |
| SM6 | Cellule HTA du PDL, interface du RDP |
| TC et TCD | Télécommande (Double) |
| TGS |  |
| TS et TSD | Télésignalisation (Double) |
| TVC | Télévaleurs de consigne |

## Organisation du document

1.	Introduction	5

2.	Echanges des données	7

3.	Dimensionnement de l’application	8

4.	Points fonctionnels	8

5.	Points techniques	10

6.	Points spécifiques	10

7.	Equations logiques	11

8.	Gestion des échanges SEPAM/PDL/PTR	20

9.	Structures DDT	22

10.	Tables d’échanges	28

11.	Adressage	40

12.	IHM	41

13.	Raccordement et configuration matérielle	44

# Echanges des données

# Dimensionnement de l’application

- 1 PDL

- 1 DM2

- 6 IMPV max

- 16 PTR max, avec cadencement des requêtes

- 1 RM6 par PTR

- Pas de limite d’onduleurs par PTR

# Points fonctionnels

## Traitements M340

- Les traitements fonctionnels d’interface avec le DEIE sont décrits

  - Au chapitre Equations logiques de ce document

- M340 mis à l’heure par Kerwin, aux temps de transmission d’informations près. Mise à l’heure système une fois par heure.

## Traitements DEIE options RSE TGS…

- Quel fonctionnel ? Quels interlocks ?	Attente spécification

- Ecriture des états mémorisés des TC pour traitement des demandes par téléphone ? 	Attente spécification

## Traitements SEPAM

- Le logiciel du Sepam S48 présente des développements spécifiques : Certaines  équations logiques sont programmées par traiter le défaut GTE définitif et le maintien de certains défauts sans accrochage, afin de ne pas perdre d’événements courts.

  - Pour cela, une logique d’échanges entre le Sepam, le M340 et l’iRIO PDL est mise en place :

    - Les défauts (S48_TS17_TS32) sont lus à chaque cycle M340 dans le Sepam (un temps de cycle CPU M340 de 50ms est jugé satisfaisant).

    - SI DES EVENEMENTS SONT PERDUS, LES RESULTATS DES EQUATIONS LOGIQUES DOIVENT ETRE TRAITES EN ALARMES

PDL

Sepam

(1 mot défaut de défauts autres que C13-100)

M340

Memo Défauts =

Set si Défaut Sepam = 1

Reset si Défaut Sepam = 0

ET Retour Défaut Sepam = 1

Défauts Sepam

Mémo Défauts

Retour Défauts Sépam

Mémo Défauts

Retour Défauts Sépam

Ils sont mémorisés dans le M340 jusqu’au retour de leur lecture dans l’iRIO PDL

  - Cette fonctionnalité est assurée par la section « MaJ_PDL_Data_2 » de la structure « MaJ_PDL ».

## Traitements iRIO PDL

- Alarmes sur Phi min, Phi max à partir de la mesure d’angle PM810 (dPMLivr_P) et des seuils PTF (saisie Kerwin). Alarme inhibée si P < Pmin

- Alarme sur limitation P0 si limitation active, à partir de la mesure P du PM810 > au seuil DEIE (TVC limitation P0 en kW). Alarme inhibée si P < Pmin et pendant 1 mn à l’activation.

- Alarme sur limitation Q0 si limitation active, à partir de la mesure Q du PM810 > au seuil DEIE (TVC limitation Q0 en kVAR). Alarme inhibée si P < Pmin et pendant 1 mn à l’activation.

- Pas d’affichage sur vues pour ces alarmes pour l’instant

- Historisation de toutes les données reçues du M340

- M340 dans vue système

- Génération des variables de synthèse Sepam définies dans la liste IO standard

## Traitements iRIO PTR

- Information de synthèse de tous les onduleurs du PTR : Au moins un onduleur en service

- Transmission des infos M340 à tous les onduleurs, avec adaptation au contexte (consigne d’angle, limitation de puissance)

  - La consigne d’IpptMax émise par le M340 est prise en compte en relation avec la limitation de puissance saisie dans Kerwin : la plus petite des 2 valeurs est appliquée.

  - La consigne d’angle émise par le M340 est corrigée par l’offset de chaque onduleur venant de Kerwin.

  - La demande de marche onduleur est conditionnée par la fermeture de RM6 + 5s.

L’iRIO PTR définit :

    - l’autorisation de marche de ses onduleurs  (v_INV_marche) par :

      - PAS demande d’arrêt onduleurs émise par le M340

      - ET RM6 fermé et stable

        - v_INV_marche =

Tempo (not v_M340_func && 1 & d_S6_DJ_ferm ,15)

    - La commande d’arrêt de chaque onduleur x par :

        - d_INVxx_shutdown =

not v_INV_marche

& d_INVxx_sys_state = “On line”

    - La commande de marche de chaque onduleur x par :

        - d_INVxx_reset =

Pulse ( v_INV_marche & d_I NVxx_sys_state <> “On line”,0,5)

OU Commande Reset Onduleur depuis Kerwin, Vue Onduleur

# Points techniques

## M340

CPU 2020 : 16 requêtes de communication WriteVar ou ReadVar par temps de cycle sur tous les ports (Ethernet, liaison série…)

## SEPAM

Qui génère les infos de synthèse du standard (M340 vs RIO) ? ==> iRIO PDL

On remonte tout en 9 mots au PDL qui génère les éventuelles infos de synthèse ?

Fab : Dans un premier temps OUI. On optimisera ultérieurement

# Points spécifiques

Ces points sont à adapter à chaque projet

- Adressage IO

- Option TGS

- Option RSE

- Adressage

# Equations logiques

## Echanges avec le DEIE : TS M340 -> DEIE – DFB « Traitement_DEIE »

| Signaux TS RIO => DEIE | Variable Unity | Condition de mise à 1 ( SET ) | Condition de mise à 0 ( RESET ) |
| --- | --- | --- | --- |
| TS Protection hors RSE | vDEIE.TSD_RSE_HS | TC Mise Hors RSE (lecture SEPAM) | TC Mise en RSE (lecture SEPAM) |
| TS Protections en RSE | vDEIE.TSD_RSE_EN | TC Mise en RSE (lecture SEPAM) | TC Mise Hors RSE (lecture SEPAM) |
| TS Centrale couplée | vDEIE.TSD_Site_Cpl | Disjoncteur DM2 fermé ET au moins une IM PV fermée ET Au moins 1 disjoncteur RM6 fermé (lecture PTRs) ET Au moins 1 onduleur en service (lecture PTRs) | Disjoncteur DM2 ouvert OU toutes les IM PV ouvertes OU Tous les disjoncteurs RM6 ouvert et en distant (lecture PTRs) OU Tous les onduleurs hors service (lecture PTRs) |
| TS Attente autorisation de couplage | vDEIE.TSD_Cpl_Att | Défaut GTE définitif (lecture SEPAM) OU Equation logique V4=1 (lecture SEPAM) | Pas de défaut GTE définitif (lecture SEPAM) ET Equation logique V4=0 (lecture SEPAM) ET TC « Autorisation de couplage » |
| TS Autorisation de couplage reçue | vDEIE.TSD_Cpl_Rcv | TC Autorisation de couplage | Défaut GTE définitif (lecture SEPAM) OU Equation logique V4=1 (lecture SEPAM) |
| TS Fin demande de découplage reçue | vDEIE.TSD_Dcp_Att | TC Fin demande de découplage | TC Demande de découplage |
| TS Demande de découplage reçue | vDEIE.TSD_Dcp_Rcv | TC Demande de découplage | TC Fin demande de découplage |
| TS Fin passage à P0 | vDEIE.TSD_Fin_P0 | TC Fin passage à P0 | TC Passage à P0 |
| TS Passage à P0 | vDEIE.TSD_Deb_P0 | TC Passage à P0 | TC Fin passage à P0 |
| TS Fin passage à Q0 | vDEIE.TSD_Fin_Q0 | TC Fin passage à Q0 | TC Passage à Q0 |
| TS Passage à Q0 | vDEIE.TSD_Deb_Q0 | TC Passage à Q0 | TC Fin passage à Q0 |
| TS Centrale indisponible | vDEIE.TSS_Site_Ind | Disjoncteur DM2 ouvert OU Toutes les IM PV ouvertes OU Tous disjoncteurs RM6 ouverts (lecture PTRs) | Disjoncteur DM2 fermé ET au moins une IM PV fermée ET Au moins 1 disjoncteur RM6 fermé (lecture PTRs) |
| TS TGS hors Service | vDEIE.TSD_TGS_HS | TC Mise Hors Service TGS (lecture SEPAM) | TC Mise en Service TGS (lecture SEPAM) |
| TS TGS en Service | vDEIE.TSD_TGS_EN | TC Mise en Service TGS (lecture SEPAM) | TC Mise Hors Service TGS (lecture SEPAM) |

En mode manuel, les TS sont positionnées par les écritures impulsionnelles Kerwin via l’iRIO PDL. Les commandes DEIE sont prises en compte en mode Automatique.

## Echanges avec le DEIE : TC DEIE -> M340

| Signaux TC DEIE => M340 | Variable Unity | Action PLC / iRIO |
| --- | --- | --- |
| Autorisation de couplage (Commande impulsionnelle) | vDEIE.TC_Cpl_Aut | SI (disjoncteur DM2 fermé) ET (Fin demande de découplage = 1) ALORS Fermeture IMPV FIN SI SI (IM PV Fermée) ALORS Mise en service des onduleurs (Reset défaut) FIN SI Mise à 1 signal « Autorisation de couplage reçue » (SET) Mise à 0 signal « Attente autorisation de couplage » (RESET) |
| Demande de découplage (Commande impulsionnelle) | vDEIE.TCD_Deb_Dcp | Arrêt onduleurs (Shutdown distant) Mise à 0 signal « Fin demande de découplage reçue » (RESET) Mise à 1 signal « Demande de découplage reçue » (SET) SI injection de puissance > 10 kW 13 min après réception de la commande « Demande de découplage » ALORS Ouverture DM2 FIN SI |
| Fin demande de découplage | vDEIE.TCD_Fin_Dcp | Mise à 1 signal « Fin demande de découplage reçue » (SET) Mise à 0 signal « Demande de découplage reçue » (RESET) SI (« Fin demande de découplage reçue » = 1) ET (« Autorisation de couplage reçue » = 1) ET (DM2 fermé) ALORS SI (IMPV ouverte) ET (pas défaut C13-100 préalable) ALORS Fermeture IMPV FIN SI SI (IMPV fermée) ALORS Mise en service des onduleurs (Reset défaut) FIN SI FIN SI |
| Passage à P0 (Commande impulsionnelle) | vDEIE.TCD_Deb_P0 | Mise à 1 signal « Passage à P0 » (SET) Prise en compte de la consigne 4-20 mA de limitation de puissance active P0, le courant maximum des onduleurs est limité comme suit : 4 mA : I max = 10% In 20 mA : I max = 100% In (pas de limitation) |
| Fin de passage à P0 (Commande impulsionnelle) | vDEIE.TCD_Fin_P0 | Mise à 0 signal « Passage à P0 » (RESET) Fin de prise en compte de la consigne de limitation P0, le courant des onduleurs n’est plus limité 20 mA : I max = 100% In (pas de limitation) |
| Passage à Q0 (Commande impulsionnelle) | vDEIE.TCD_Deb_Q0 | Mise à 1 signal « Passage à Q0 » (SET) Prise en compte de la consigne 4-20 mA de limitation de puissance réactive Q0, l’angle de phase est modulé comme suit : 4 mA : phi = 0 (puissance réactive = 0) 20 mA : phi = 7,9° angle de phase maximal |
| Fin de passage à Q0 (Commande impulsionnelle) | vDEIE.TCD_Fin_Q0 | Mise à 0 signal « Passage à Q0 » (RESET) Fin de prise en compte de la consigne de limitation Q0, l’angle de phase est nominal. |

## Défauts de discordance – DFB « Traitement_DEIE »

| Discordance | Condition de mise à 1 ( SET ) | Condition de mise à 0 ( RESET ) | Appliquée à |
| --- | --- | --- | --- |
| à la fermeture | Commande de fermeture et pas de retour position fermée en 30s (param10) | Etat fermé ou demande d’ouverture (Ecriture Kerwin) | DM2, IMPVx |
| à l’ouverture | Commande d’ouverture et pas de retour position ouverte en 30s (param10) | Etat ouvert ou demande de fermeture (Ecriture Kerwin) | DM2, IMPVx |
| Etat DM2 | Etats ouvert et fermé incohérents [ NOT (DM2 ouvert XOR DM2 fermé) pendant 30s (param10) | Etats ouvert et fermé cohérents [ DM2 ouvert XOR DM2 fermé ] | DM2 |
| Etat IMPV | IMPVx et DM2 incohérents [ NOT DM2 fermé AND IMPVx fermé pendant 30s (param10) | Etats IMPV et DM2 cohérents [ DM2 fermé OR NOT IMPVx fermé ] | IMPVx |

## Ouverture fermeture DM2 – DFB « Traitement_DEIE/DM2 »

### Défaut GTE DM2

Prise en compte du défaut GTE définitif et de l’équation logique V4. Ces 2 variables sont historisées indépendamment, mais conduisent au même traitement vis-à-vis de DM2.

Défaut GTE DM2 :

Set si 		Défaut GTE définitif (lecture SEPAM)

OU	Equation logique V4 (lecture SEPAM)

Reset si	DM2 fermé

OU	DM2 en local (lecture SEPAM)

Défaut GTE DM2 non Acquitté:

Set si 		Défaut GTE définitif (lecture SEPAM)

OU	Equation logique V4 (lecture SEPAM)

Reset si	Acquittement Sepam

### Acquittement SEPAM automatique

Pour permettre la fermeture de la DM2 sans fermeture des IMPV, afin d’alimenter les auxiliaires

Acquittement SEPAM = 1 si :

(

(

Mode automatique (Ecriture par Kerwin)

ET	Défaut GTE DM2

ET	réseau stable : Impulsion Dernier défaut GTE (lecture SEPAM) terminé

depuis 10mn  (TP_Stabilite_GTE)

ET	PAS Alarme C13100 Sepam (Lecture Sepam )

ET	Tous les IMPV Ouverts

)

OU	Discordance commande (Lecture Sepam)

OU

(

Mode manuel (Ecriture par Kerwin)

ET	Acquittement Sepam (Ecriture par Kerwin)

)

)

ET	DM2 en distant (lecture SEPAM)

Durée impulsion 10s (Tp_Impuls)

### Défaut C13-100 DM2 (mémorisation) 	(Set prioritaire)

Set si défaut C13-100 (lecture SEPAM) OU défaut FLAIR (lecture SEPAM)

Reset si DM2 fermé

### Commandes DM2

Commande d’ouverture DM2 = 1 si :

(

(

Mode automatique (Ecriture par Kerwin)

ET	TS Demande de découplage reçue = 1 depuis 13mn (Tp_Delai_Dcp)

ET	Puissance (PM810) > 10kW (param2)

ET	Au moins 1 IMPV fermé

)

OU

(

Mode manuel (Ecriture depuis Kerwin)

ET	Demande Ouverture DM2 = 1 (Ecriture par Kerwin)

)

)

ET	PAS DM2 ouvert (lecture SEPAM)

ET	DM2 fermé (lecture SEPAM)

ET	DM2 en distant (lecture SEPAM)

Durée impulsion 10s (Tp_Impuls)

Commande de fermeture DM2 = 1 si :

(

(

Mode automatique (Ecriture par Kerwin)

ET	pas défaut C13100 DM2

ET	pas défaut GTE DM2 Définitif non Acquitté

ET	(Fermeture automatique sur découplage

OU (

Défaut GTE DM2

ET

Acquit SEPAM effectué (tempo de 5s)

)

)

OU

(

Mode manuel (Ecriture par Kerwin)

ET	Demande Fermeture DM2 = 1 (Ecriture par Kerwin)

)

)

ET	PAS de défaut Sepam non acquitté (lecture SEPAM)

ET	PAS de défaut Sepam C13100 (lecture SEPAM)

ET	PAS de commande d’ouverture DM2 = 1

ET	DM2 ouvert (lecture SEPAM)

ET	PAS DM2 fermé (lecture SEPAM)

ET	DM2 en distant (lecture SEPAM)

Durée impulsion 10s (Tp_Impuls)

### Ouverture / Refermeture automatique DM2 si puissance non nulle lors d’une demande de découplage

Lorsque cet état est constaté, la DM2 est ouverte, ce qui ouvre les IMPV. La DM2 peut alors être refermée pour alimenter les auxiliaires

Set « Fermeture automatique sur découplage» si

Commande d’ouverture DM2 = 1

ET	Mode automatique (Ecriture par Kerwin)

ET	Tous les IMPV ouverts

Retardé de 15s (Tp_Ouverture_Sur_Dcp)

Reset si (Reset prioritaire)

(

Tous IMPV ouverts

ET DM2 fermé (lecture SEPAM)

)

OU	Mode manuel (Ecriture par Kerwin)

OU	DM2 en local (lecture SEPAM)

OU	PAS Demande de découplage reçue (DEIE.TSD_Dcp_Rcv)

## Ouverture fermeture IMPVx – DFB « Traitement_IMPVx »

### Commandes IMPVx

La fermeture des IMPV se fait les uns après les autres, avec un temps entre chaque commande pour commuter tous les PTR (paramètre). Il ne peut y avoir qu'un seul ordre à la fois (dû à la problématique de reconnexion au réseau).

Pour chaque IMPV

Commande de fermeture IMPVx = 1 si :

(Mode automatique (Ecriture par Kerwin)

ET	TS Autorisation de couplage reçue = 1

ET	TS Fin demande de découplage reçue = 1

ET	PAS défaut C13-100 IMPVx mémorisé

ET	PAS défaut FLAIR IMPVx mémorisé

ET	DM2 fermé temporisé

OU	Mode manuel (Ecriture par Kerwin)

ET	Demande Fermeture IMPVx (Ecriture par Kerwin)

)

ET	PAS défaut FLAIR (entrée TOR)

ET	IMPVx en distant

ET	IMPVx ouvert

ET	IMPV précédent fermé (Tp_Delai_Fer_IMPV)

ET	Pas de commande d’ouverture IMPVx

Durée impulsion 10s (Tp_Impuls)

Commande d’ouverture IMPVx = 1 si :

Mode manuel (Ecriture par Kerwin)

ET	Demande ouverture IMPVx (Ecriture par Kerwin)

ET	IMPVx en distant

Durée impulsion 10s (Tp_Impuls)

### Défaut C13-100 IMPVx mémorisé

Set si défaut C13-100 (lecture SEPAM)

Reset si IMPVx fermé

Ceci impose de refermer manuellement l’IMPV

### Défaut FLAIR IMPVx mémorisé

Set si défaut FLAIR (entrée TOR M340)

Reset si IMPVx fermé

## Commande des onduleurs – DFB « Traitement_DEIE/PTR »

Les onduleurs sont pilotés en Marche / Arrêt, Limitation de puissance (IpptMax) et angle de phase (Phi)

Ces commandes sont communes à tous les onduleurs du site.

### Marche arrêt onduleurs

La mise en marche de chaque onduleur est assurée par le PTR, en fonction de la commande reçue du M340 et de l’état RM6 fermé (temporisé).

Demande d’arrêt des onduleurs = 1 si :

TS Demande de découplage reçue = 1

Information limitation P0 = 1 si :

TS Début limitation P0 = 1

Information limitation Q0 = 1 si :

TS Début limitation Q0 = 1

### Consigne d’angle de phase

Cette consigne permet de garantir le respect des angles de la PTF et la limitation de Q0

Puissance réactive max, min

Pmax (param7)

Qmax = Pmax x Tg (PhiMaxPTF) (Ecriture par Kerwin)

Qmin = Pmax x Tg (PhiMinxPTF) (Ecriture par Kerwin)

Puissance réactive appliquée

Si la limitation Q0 est active :

Si Qmax x limitation Q0 > Qmin

Qapp  = Qmax * Limitation Q0

Sinon Qapp  = Qmin

Sinon Qapp = Qmax

Angle de phase appliqué

PhiMaxApp = ArcTg (Qapp/Pmax)

Consigne d’angle appliquée aux onduleurs

PhiApp= Moyenne (PhiMaxApp, PhiMinxPTF)

### Limitation de puissance IpptMax

Si la limitation P0 est active :

IpptMax = limitation P0 / Cos (PhiApp)

Sinon IpptMax = 100%

## Paramètres

Accessibles dans une vue d’exploitation M340 et modifiables dans la structure Traitement_DEIE <public>

| Variable Unity | Source / Fonction | Description | Format | Echelle | Valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre_IMPV | SM6 | Nombre IMPV | Int | 1 à 6 | 2 |
| Nombre_PTR | PTR | Nombre de PTR | Int | 1 à 16 | 4 |
| Seuil_Bas_Puiss_Dcp | Demande de découplage | Seuil bas puissance | Réel IEEE |  | 10kW |
| P_Max_Site | Consignes onduleurs | Puissance crête du site | Réel IEEE |  | 15000kW |
| Tp_Detect_Disc | Défauts discordance | Temps de détection de discordance | Time |  | 30s |
| Tp_Impuls | Toutes commutations électriques | Durée des impulsions de commandes | Time |  | 10s |
| Tp_Stabilite_Gte | Défaut GTE | temps stabilité réseau après défaut GTE | Time |  | 10min |
| Tp_Delai_Dcp | Demande de découplage | Délais découplage pour contrôle puissance | Time |  | 13min |
| Tp_Echange_Rio | Système | Durée des impulsions pour échanges avec iRIO | Time |  | 10s |
| Tp_Filtrage_Etat | Défauts discordance | Temps de détection de discordance court | Time |  | 3s |
| Tp_Delai_Fer_IMPV | Fermeture IMPV | Délais entre fermeture IMPVs | Time |  | 15s |

@ IP de chaque iRIO (16 PTR).

Chaque adresse iRIO correspond à une variable string[128] modifiable dans l’éditeur de données, le format de l’adresse est le suivant : ETHERNET_1{192.168.10.xxx}

@ Modbus du SEPAM.

Cette adresse correspond à une variable string[128] modifiable dans l’éditeur de données.

Table des @ modbus de chaque table d’échange	(@modbus de base + longueur)

Ces adresses sont directement modifiables dans l’éditeur de données.

Par exemple : Table_Ecriture_PDL : ARRAY[1..40] OF INT - @ : %MW350

## Initialisation des variables

Lors de la première mise sous tension, d’un changement d’automate ou d’une réinitialisation de la mémoire, les variables DEIE sont pré positionnés comme suit :

TS Attente autorisation de couplage = 1	TSD_Cpl_att

TS Centrale indisponible = 1			TSS_Site_Ind

TS Centrale couplée = 0			TSD_Site_Cpl

TS RSE En Service = 1			TSD_RSE_EN

TS TGS En Service = 1			TSD_TGS_EN

TS Demande de découplage reçue = 0	TSD_Dcp_Rcv

TS Autorisation de couplage reçue = 0	TSD_Cpl_Rcv

TS Limitation à P0 = 0			TSD_Deb_P0

TS Fin de limitation à P0 = 0			TSD_Fin_P0

TS Limitation à Q0 = 0			TSD_Deb_Q0

TS Fin de limitation à Q0 = 0			TSD_Fin_Q0

# Gestion des échanges SEPAM/PDL/PTR

## SEPAM

### Principe de lecture – DFB «Acquisition_SEPAM »

Le programme est fait de telle sorte qu’au bout de 3 tentatives de lecture, un défaut de communication est généré et mémorisé à l’attention du PDL. Ce contrôle est fait au niveau du tableau de compte rendu des fonctions READ_VAR.

Ceci n’empêche pas de continuer à tenter de lire sur le SEPAM.

Le défaut disparaît lorsque la lecture ou l’écriture est de nouveau valide.

Les données sont mise à jour quand la lecture est valide.

La lecture est inhibée pendant l’écriture.

### Principe d’écriture – DFB «MaJ_SEPAM »

L’écriture du SEPAM est faite sur changement du mot de commande.

Le même principe de tentatives est appliqué pour les écritures.

Le contrôle est fait au niveau du tableau de compte rendu des fonctions WRITE_VAR.

## PDL

### Principe de lecture – DFB «Acquisition_PDL »

L’acquisition des données PDL est faite par lecture d’un tableau de données mises à jour par l’iRIO toutes les 5 secondes.

Le programme est fait de telle sorte qu’au bout de 3 tentatives de lecture, un défaut de communication est généré et mémorisé à l’attention du PDL. Ce contrôle est fait par comparaison du mot de vie (temporisation de 5 secondes).

Ceci n’empêche pas de continuer à tenter de lire les données de la table d’échange.

Le défaut disparaît lorsque la lecture ou l’écriture est de nouveau valide.

Les données sont mise à jour quand la lecture est valide.

### Principe d’écriture – DFB «MaJ_PDL »

La mise à jour des données sous forme de tableau par le M340.

L’iRIO vient lire les données toutes les 5.

### Perte de communication PDL

En cas de perte de communication, le programme :

- maintien les blocs en l’état

- respecte les ordres DEIE même si on ne peut faire le contrôle

- maintien le mode de pilotage en cours

## PTR

### Principe de lecture – DFB «Acquisition_PTR »

L’acquisition des données PTR est faite par lecture d’un tableau de données mises à jour par l’iRIO toutes les 5 secondes.

Le programme est fait de telle sorte qu’au bout de 3 tentatives de lecture, un défaut de communication est généré et mémorisé à l’attention du PDL. Ce contrôle est fait par comparaison du mot de vie.

Ceci n’empêche pas de continuer à tenter de lire les données de la table d’échange.

Le défaut disparaît lorsque la lecture ou l’écriture est de nouveau valide.

Les données sont mise à jour quand la lecture est valide.

### Principe d’écriture – DFB «MaJ_PTR »

La mise à jour des données PTR est faite dans l’iRIO PTR, contrairement au PDL.

Le programme est fait de telle sorte qu’au bout de 3 tentatives d’écriture, un défaut de communication est généré et mémorisé à l’attention du PDL. Ce contrôle est fait au niveau du tableau de compte rendu des fonctions WRITE_VAR.

Ceci n’empêche pas de continuer à tenter de mettre à jour les données PTR.

Le défaut disparaît lorsque la lecture ou l’écriture est de nouveau valide.

Afin de ne pas surcharger la communication, un cadencement est fait toute les secondes pour mettre à jour successivement les PTR en fonction du nombre paramétré.

Si nous avons 8 PTR de définis, la mise à jour sera faite toutes les 8 secondes.

# Structures DDT

## DEIE

| Variable | Type | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Simu | BOOL | Pour simulation |
| Etat | BOOL | Etat module |
| TC_Cpl_Aut | BOOL | DEIE - TC Commande Autorisation de couplage |
| TCD_Fin_Dcp | BOOL | DEIE - TCD Commande fin demande de découplage |
| TCD_Deb_Dcp | BOOL | DEIE - TCD Commande demande de découplage |
| TCD_Fin_P0 | BOOL | DEIE - TCD Commande fin de passage à P0 |
| TCD_Deb_P0 | BOOL | DEIE - TCD Commande passage à P0 |
| TCD_Fin_Q0 | BOOL | DEIE - TCD Commande fin de passage à Q0 |
| TCD_Deb_Q0 | BOOL | DEIE - TCD Commande passage à Q0 |
| Res_ETOR_1 | BOOL | DEIE - Réserve |
| Res_ETOR_2 | BOOL | DEIE - Réserve |
| Res_ETOR_3 | BOOL | DEIE - Réserve |
| Res_ETOR_4 | BOOL | DEIE - Réserve |
| Res_ETOR_5 | BOOL | DEIE - Réserve |
| TVC_P0 | REAL | DEIE - TVC Consigne P0 |
| TVC_Q0 | REAL | DEIE - TVC Consigne Q0 |
| Res_EANA_1 | REAL | DEIE - Réserve |
| Res_EANA_2 | REAL | DEIE - Réserve |
| Res_EANA_3 | REAL | DEIE - Réserve |
| Res_EANA_4 | REAL | DEIE - Réserve |
| TSD_RSE_HS | BOOL | DEIE - TSD RSE hors service |
| TSD_RSE_EN | BOOL | DEIE -TSD RSE en service |
| TSD_Site_Cpl | BOOL | DEIE -TSD Centrale couplée |
| TSD_Site_Dcp | BOOL | DEIE - TSD Centrale découplée |
| TSD_Cpl_Att | BOOL | DEIE - TSD Attente autorisation de couplage |
| TSD_Cpl_Rcv | BOOL | DEIE - TSD Autorisation de couplage reçue |
| TSD_Dcp_Att | BOOL | DEIE - TSD Fin de demande de découplage reçue |
| TSD_Dcp_Rcv | BOOL | DEIE - TSD Demande de découplage reçue |
| TSD_Fin_P0 | BOOL | DEIE - TSD Position fin de passage à P0 |
| TSD_Deb_P0 | BOOL | DEIE - TSD Position passage à P0 |
| TSD_Fin_Q0 | BOOL | DEIE - TSD Position fin de passage à Q0 |
| TSD_Deb_Q0 | BOOL | DEIE - TSD Position passage à Q0 |
| TSS_Site_Ind | BOOL | DEIE - TSS Centrale indisponible |
| TSD_TGS_HS | BOOL | DEIE - TGS Hors Service |
| TSD_TGS_EN | BOOL | DEIE - TGS En Service |
| Res_STOR_1 | BOOL | DEIE - Réserve |
| Res_STOR_2 | BOOL | DEIE - Réserve |
| Res_STOR_3 | BOOL | DEIE - Réserve |
| Res_STOR_4 | BOOL | DEIE - Réserve |
| Res_STOR_5 | BOOL | DEIE - Réserve |

## IMPV

| Simu | BOOL | Pour simulation |
| --- | --- | --- |
| Etat | BOOL | Etat module |
| Inter_Ferme | BOOL | SM6 IM PVx - Inter fermé |
| Malt_Ferme | BOOL | SM6 IM PVx - SMALT fermée |
| Absence_Def_HT | BOOL | SM6 IM PVx - Absence défaut HT (homopolaire ou Flair) |
| Fuse_Ok | BOOL | SM6 IM PVx - Fusible OK |
| Mode_Local | BOOL | SM6 IM PVx - mode en local |
| Res_ETOR_1 | BOOL | IMPV - Réserve |
| Res_ETOR_2 | BOOL | IMPV - Réserve |
| Res_ETOR_3 | BOOL | IMPV - Réserve |
| Res_ETOR_4 | BOOL | IMPV - Réserve |
| Res_ETOR_5 | BOOL | IMPV - Réserve |
| Cde_Ouverture | BOOL | SM6 IM PVx - Cde O |
| Cde_Fermeture | BOOL | SM6 IM PVx - Cde F |
| Res_STOR_1 | BOOL | IMPV - Réserve |
| Res_STOR_2 | BOOL | IMPV - Réserve |
| Res_STOR_3 | BOOL | IMPV - Réserve |
| Res_STOR_4 | BOOL | IMPV - Réserve |
| Res_STOR_5 | BOOL | IMPV - Réserve |
| AL_Disc_Fer | BOOL | IMPV - Défaut discordance fermeture |
| AL_Disc_Ouv | BOOL | IMPV - Défaut discordance ouverture |
| AL_Disc_Etat | BOOL | IMPV - Défaut discordance état |
| Res_AL_1 | BOOL | IMPV - Réserve |
| Res_AL_2 | BOOL | IMPV - Réserve |
| Res_AL_3 | BOOL | IMPV - Réserve |
| Res_AL_4 | BOOL | IMPV - Réserve |
| Res_AL_5 | BOOL | IMPV - Réserve |
| TC_Kerwin_Ouv | BOOL | IMPV - Commande KERWIN Ouverture |
| TC_Kerwin_Fer | BOOL | IMPV - Commande KERWIN Fermeture |

## PDL

|  | Simu | BOOL | Pour simulation |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Etat | BOOL | Etat de la communication |
| PDL => M340 | Mot_De_Vie_iRIO | INT | Mot de vie iRIO |
|  | Annee | INT | Horodatation iRIO |
|  | Mois | INT | Horodatation iRIO |
|  | Jour | INT | Horodatation iRIO |
|  | Heure | INT | Horodatation iRIO |
|  | P_Active | REAL | Mesure PM810 |
|  | P_Reactive | REAL | Mesure PM810 |
|  | Cos_Phi_Mesure | REAL | Mesure PM810 |
|  | Phi_Min_PTF | REAL | Angle +22° -22° de la vue réglage cos phi |
|  | Phi_Max_PTF | REAL | Angle +22° -22° de la vue réglage cos phi |
|  | TC_Kerwin1 | INT | Mot de commande venant des vues PDL et SM6 |
|  | TC_Kerwin2 | INT | Mot de commande venant de la vue Couplage |
|  | Retour_AL_GTE | INT |  |
|  | Res_LEC_1 | INT | Réserve |
|  | Res_LEC_2 | INT | Réserve |
|  | Res_LEC_3 | INT | Réserve |
|  | Res_LEC_4 | INT | Réserve |
|  | Res_LEC_5 | INT | Réserve |
| M340 => PDL | Mot_De_Vie | INT | Mot de vie automate |
|  | Etat_IMPV1_2 | INT | IMPV1 => IMPV2 |
|  | Etat_IMPV3_4 | INT | IMPV3 => IMPV4 |
|  | Etat_IMPV5_6 | INT | IMPV5 => IMPV6 |
|  | Etat_DM2 | INT |  |
|  | Etat_M340 | INT |  |
|  | Com_PTRs | INT |  |
|  | Res_Etat_1 | INT | Réserve |
|  | Res_Etat_2 | INT | Réserve |
|  | Res_Etat_3 | INT | Réserve |
|  | Res_Etat_4 | INT | Réserve |
|  | Res_Etat_5 | INT | Réserve |
|  | TCD | INT | DEIE |
|  | TSD | INT | DEIE |
|  | TVC_Percent_P0 | REAL | Limitation P0 0-100% |
|  | TVC_P0 | REAL | Limitation P0 0-Pmax kW |
|  | TVC_Percent_Q0 | REAL | Limitation Q0 0-100% |
|  | TVC_Q0 | REAL | Limitation Q0 0-Qmax Kvar |
|  | Consigne_Phi | REAL | Consigne angle |
|  | Phi_Max_App | REAL | Angle de déphasage maximal |
|  | Res_DEIE_1 | INT | Réserve |
|  | Res_DEIE_2 | INT | Réserve |
|  | Res_DEIE_3 | INT | Réserve |
|  | Res_DEIE_4 | INT | Réserve |
|  | Res_DEIE_5 | INT | Réserve |
|  | Etat_Sepam | SEPAM | Voir DDT SEPAM |
|  | Res_ECR_1 | INT | Réserve |
|  | Res_ECR_2 | INT | Réserve |
|  | Res_ECR_3 | INT | Réserve |
|  | Res_ECR_4 | INT | Réserve |
|  | Res_ECR_5 | INT | Réserve |

## PTR

|  | Simu | BOOL | Pour simulation |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Etat | BOOL | Etat de la communication |
| PTR => M340 | Mot_De_Vie_iRIO | INT | Mot de vie iRIO |
|  | RM6_Etat | BOOL | Etat du PM6 : ouvert ou fermé |
|  | RM6_Local | BOOL | RM6 en local ou distant |
|  | Ond_ES | BOOL | Synthese état des onduleurs du PTR |
|  | Res_LEC_1 | INT | Réserve |
|  | Res_LEC_2 | INT | Réserve |
|  | Res_LEC_3 | INT | Réserve |
|  | Res_LEC_4 | INT | Réserve |
|  | Res_LEC_5 | INT | Réserve |
| M340 => PTR | Mot_De_Vie | INT | Mot de vie automate |
|  | Consigne_Phi | REAL | Consigne Phi |
|  | Consigne_Ippt_Max | REAL | Consigne de limitation de P0 |
|  | Mot_Cmd | INT | Mot de commande |
|  | Res_ECR_1 | INT | Réserve |
|  | Res_ECR_2 | INT | Réserve |
|  | Res_ECR_3 | INT | Réserve |
|  | Res_ECR_4 | INT | Réserve |
|  | Res_ECR_5 | INT | Réserve |

## SEPAM

| Simu | BOOL | Pour simulation |
| --- | --- | --- |
| Etat | BOOL | Etat de la communication |
| TC1_TC16 | INT | Mot de commande : DM2, SEPAM, OPG |
| V_Eq | INT | Résultat équation logique V10 |
| I1 | INT | SEPAM - Courant Phase I1 |
| I2 | INT | SEPAM - Courant Phase I2 |
| I3 | INT | SEPAM - Courant Phase I3 |
| U21 | INT | SEPAM - Tension Composee U21 |
| U32 | INT | SEPAM - Tension Composee U32 |
| U13 | INT | SEPAM - Tension Composee U13 |
| TS17_TS32 | INT | SEPAM - TS17_TS32 pour iRIO |
| Protec_50_51_Exemp1 | BOOL | SEPAM - Protection 50/51 exemplaire 1 |
| Protec_50_51_Exemp2 | BOOL | SEPAM - Protection 50/51 exemplaire 2 |
| Protec_50_51_Exemp3 | BOOL | SEPAM - Protection 50/51 exemplaire 3 |
| Protec_50_51_Exemp4 | BOOL | SEPAM - Protection 50/51 exemplaire 4 |
| Protec_50N_51N_Exemp1 | BOOL | SEPAM - Protection 50N/51N exemplaire 1 |
| Protec_50N_51N_Exemp2 | BOOL | SEPAM - Protection 50N/51N exemplaire 2 |
| Protec_50N_51N_Exemp3 | BOOL | SEPAM - Protection 50N/51N exemplaire 3 |
| Protec_50N_51N_Exemp4 | BOOL | SEPAM - Protection 50N/51N exemplaire 4 |
| Protec_27_27S_Min_U_Exemp1 | BOOL | SEPAM - Protection 27/27S (min U) exemplaire 1 |
| Protec_27_27S_Min_U_Exemp2 | BOOL | SEPAM - Protection 27/27S (min U) exemplaire 2 |
| Protec_59_Exemp1 | BOOL | SEPAM - Protection 59 (max U) exemplaire 1 |
| Protec_59_Exemp2 | BOOL | SEPAM - Protection 59 (max U) exemplaire 2 |
| Protec_59N_Exemp1 | BOOL | SEPAM - Protection 59N (max V0) exemplaire 1 |
| Protec_59N_Exemp2 | BOOL | SEPAM - Protection 59N (max V0) exemplaire 2 |
| Protec_81H_Exemp1 | BOOL | SEPAM - Protection 81H (max F) exemplaire 1 |
| Protec_81H_Exemp2 | BOOL | SEPAM - Protection 81H (max F) exemplaire 2 |
| Protec_81L_Exemp1 | BOOL | SEPAM - Protection 81L (min F) exemplaire 1 |
| Protec_81L_Exemp2 | BOOL | SEPAM - Protection 81L (min F) exemplaire 2 |
| Protec_81L_Exemp3 | BOOL | SEPAM - Protection 81L (min F) exemplaire 3 |
| Protec_81L_Exemp4 | BOOL | SEPAM - Protection 81L (min F) exemplaire 4 |
| Protec_32P_Max_P | BOOL | SEPAM - Protection 32P (max de puissance active) |
| Def_TC | BOOL | SEPAM - Defaut TC |
| Protec_PWH_Exemp1 | BOOL | SEPAM - Protection PWH exemplaire 1 |
| Protec_PWH_Exemp2 | BOOL | SEPAM - Protection PWH exemplaire 2 |
| Telecommande_Interdite | BOOL | SEPAM - Telecommande Interdite |
| Non_Rearm_Apres_Def | BOOL | SEPAM - Sepam non rearme apres Defaut |
| Disc_TC_Pos | BOOL | SEPAM - Défaut discordance TC Position |
| Def_Complem_Trip | BOOL | SEPAM - Defaut Complementarite ou Trip Circuit Supervision |
| Def_Commande | BOOL | SEPAM - Defaut Commande |
| Alarme_SF6 | BOOL | SEPAM - Alarme SF6 |
| DM2_Ouvert | BOOL | SEPAM - DM2 DJ Position Ouvert |
| DM2_Ferme | BOOL | SEPAM - DM2 DJ Position Fermee |
| DM2_Local | BOOL | SEPAM - DM2 Distant / Local |
| TGS_Hors_Service | BOOL | SEPAM - TGS hors service |
| RSE_En_Service | BOOL | SEPAM - RSE en service |
| Declenchement_TGS | BOOL | SEPAM - Declenchement TGS |
| Defaillance_TGS | BOOL | SEPAM - Defaillance du boitier TGS |

| GTE_Reenclench | BOOL | SEPAM - Re Enclenchement en cours |
| --- | --- | --- |
| GTE_Definitif | BOOL | SEPAM - Declenchement Definitif GTE |
| Cde_Ouv_DM2 | BOOL | SEPAM - Commande d'ouverture DM2 |
| Cde_Ferm_DM2 | BOOL | SEPAM - Commande de fermeture DM2 |
| Acquit_Sepam | BOOL | SEPAM - Acquittement Sepam |
| AL_C13100 | BOOL | SEPAM - Synthèse défaut C13100 |
| AL_FLAIR | BOOL | SEPAM - Synthèse défaut FLAIR |
| AL_GTE | BOOL | SEPAM - Synthèse défaut GTE |
| AL_GTE_DEF | BOOL | SEPAM - Synthèse défaut GTE définitif |
| AL_DISCORDANCE | BOOL | SEPAM - Synthèse défaut discordance |
| AL_DM2_Disc_Fer | BOOL | SEPAM - Défaut discordance DM2 fermeture |
| AL_DM2_Disc_Ouv | BOOL | SEPAM - Défaut discordance DM2 ouverture |
| AL_DM2_Disc_Etat | BOOL | SEPAM - Défaut discordance DM2 état |
| Reserve_1 | INT | SEPAM - Réserve |
| Reserve_1 | INT | SEPAM - Réserve |
| Reserve_1 | INT | SEPAM - Réserve |
| Reserve_1 | INT | SEPAM - Réserve |
| Reserve_1 | INT | SEPAM - Réserve |

# Tables d’échanges

## PDL ==> M340

Table écrite par l’iRIO dans le M340

| Mot | Source / Fonction | Variable Unity (Structure) | Variable iRIO | Description | Format | Echelle | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MW355 | Système | vPDL.Mot_De_Vie_iRIO | vToM340_Vie | Mot de vie | Int |  | Permet AU M340 de contrôler l’activité de la communication avec l’iRIO. |
| %MW356 | Horodatation | vPDL.Annee | vToM340_Annee | Année | Int |  | Risque de transmission asynchrone des données par l’iRIO, donc : Prise en compte de la date à 1h du matin |
| %MW357 | Horodatation | vPDL.Mois | vToM340_Mois | Mois | Int |  |  |
| %MW358 | Horodatation | vPDL.Jour | vToM340_Jour | Jour | Int |  |  |
| %MW359 | Horodatation | vPDL.Heure | vToM340_Heure | Heure (24h) | Int |  | Sur changement de l’heure reçue, mise à l’heure système M340 à xh 00:00 |
| %MW360 %MW361 | PM810 | vPDL.P_Active | vToM340_PMLivr_P | Puissance active | Réel IEEE | kW |  |
| %MW362 %MW363 | PM810 | vPDL.P_Reactive | vToM340_PMLivr_Q | Puissance réactive | Réel IEEE | kVAR |  |
| %MW364 %MW365 | PM810 | vPDL.Cos_Phi_Mesure | vToM340_CosPhi | Cos Phi | Réel IEEE | 0-1 |  |
| %MW366 %MW367 | Vue réglage Cos Phi | vPDL.Phi_Min_PTF | vToM340_phiMin | Phi Min PTF | Réel IEEE | +/- 22° | Angle en degrés |
| %MW368 %MW369 | Vue réglage Cos Phi | vPDL.Phi_Max_PTF | vToM340_phiMax | Phi Max PTF | Réel IEEE | +/- 22° | Angle en degrés |
| %MW370 | Vues PDL + SM6 | vPDL.TC_Kerwin1 | vToM340_TC1 | TC Kerwin 1 | WORD 16 bits | Demande : impulsions à 1 10s | Bit 01 : Dmde ouverture DM2 Bit 02 : Dmde fermeture DM2 Bit 03 : Dmde ouverture IMPV1 Bit 04 : Dmde fermeture IMPV1 Bit 05 : Dmde ouverture IMPV2 Bit 06 : Dmde fermeture IMPV2 Bit 07 : Dmde ouverture IMPV3 Bit 08 : Dmde fermeture IMPV3 Bit 09 : Dmde ouverture IMPV4 Bit 10 : Dmde fermeture IMPV4 Bit 11 : Dmde ouverture IMPV5 Bit 12 : Dmde fermeture IMPV5 Bit 13 : Dmde ouverture IMPV6 Bit 14 : Dmde fermeture IMPV6 Bit 15 : Mode Automatique (0) / Manuel (1) Bit 16 : Réarmement Sepam S48 (Acquittement) |
| %MW371 | Vue couplage réseau | vPDL.TC_Kerwin2 | vToM340_TC2 | TC Kerwin 2 | WORD 16 bits | Demande : impulsions à 1 10s | Bit 01 : Dmde TSD RSE hors service Bit 02 : Dmde TSD RSE en service Bit 03 : Dmde TSD Centrale couplée Bit 04 : Dmde TSD Centrale découplée Bit 05 : Dmde TSD Attente autorisation de couplage Bit 06 : Dmde TSD Autorisation de couplage reçue Bit 07 : Dmde TSD Fin de Dmde de découplage reçue Bit 08 : Dmde TSD Dmde de découplage reçue Bit 09 : Dmde TSD Position fin de passage à P0 Bit 10 : Dmde TSD Position début passage à P0 Bit 11 : Dmde TSD Position fin de passage à Q0 Bit 12 : Dmde TSD Position début passage à Q0 Bit 13 : Dmde TSS Centrale indisponible (activation) Bit 14 : Dmde TSD TGS hors service Bit 15 : Dmde TSD TGS en service Bit 16 : |
| %MW372 | SEPAM S48 | vPDL.Retour_AL_GTE | vToM340_Alm_GTE | Défaut mémorisés | WORD 16 bits |  | Renvoie du mot en l’état pour confirmation de prise en compte S48_TS17_TS32 |
| %MW373 | RESERVE | vPDL.Res_LEC_1 |  |  |  |  |  |
| %MW374 | RESERVE | vPDL.Res_LEC_2 |  |  |  |  |  |
| %MW375 | RESERVE | vPDL.Res_LEC_3 |  |  |  |  |  |
| %MW376 | RESERVE | vPDL.Res_LEC_4 |  |  |  |  |  |
| %MW377 | RESERVE | vPDL.Res_LEC_5 |  |  |  |  |  |
| %MW378 | RESERVE | vPDL.Res_LEC_6 |  |  |  |  |  |
| %MW379 | RESERVE | vPDL.Res_LEC_7 |  |  |  |  |  |

## M340 ==> PDL

Table lue par l’iRIO dans le M340

| Mot | Source / Fonction | Variable Unity (Structure) | Variable iRIO | Description | Format | Echelle | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %MW300 | Système | vPDL.Mot_De_Vie | dVieM340 | Mot de vie | Int |  | Incrémenté à chaque cycle M340. l’iRIO PDL surveille le changement d’état et génère une alarme temporisée et historisée. |
| %MW301 | SM6 | vPDL.Etat_IMPV1_2 | dM340_IMPV1_2 | Etats IMPV 1 - 2 | WORD 16 bits pSM6.IMPV_i[x] .inter .malt… |  | Bit 01 : IMPV1 - Inter fermé Bit 02 : IMPV1 - SMALT fermée Bit 03 : IMPV1 - Défaut FLAIR Bit 04 : IMPV1 - Fusible OK Bit 05 : IMPV1 - mode en local Bit 06 : IMPV1 - Défaut discordance ouverture Bit 07 : IMPV1 - Défaut discordance fermeture Bit 08 : IMPV1 - Défaut discordance état Bit 09 : IMPV2 - Inter fermé Bit 10 : IMPV2 - SMALT fermée Bit 11 : IMPV2 - Défaut FLAIR Bit 12 : IMPV2 - Fusible OK Bit 13 : IMPV2 - mode en local Bit 14 : IMPV2 - Défaut discordance ouverture Bit 15 : IMPV2 - Défaut discordance fermeture Bit 16 : IMPV2 - Défaut discordance état |
| %MW302 | SM6 | vPDL.Etat_IMPV3_4 | dM340_IMPV3_4 | Etats IMPV 3 - 4 | WORD 16 bits pSM6.IMPV_i[x] .inter .malt… |  | Bit 01 : IMPV3 - Inter fermé Bit 02 : IMPV3 - SMALT fermée Bit 03 : IMPV3 - Défaut FLAIR Bit 04 : IMPV3 - Fusible OK Bit 05 : IMPV3 - mode en local Bit 06 : IMPV3 - Défaut discordance ouverture Bit 07 : IMPV3 - Défaut discordance fermeture Bit 08 : IMPV3 - Défaut discordance état Bit 09 : IMPV4 - Inter fermé Bit 10 : IMPV4 - SMALT fermée Bit 11 : IMPV4 - Défaut FLAIR Bit 12 : IMPV4 - Fusible OK Bit 13 : IMPV4 - mode en local Bit 14 : IMPV4 - Défaut discordance ouverture Bit 15 : IMPV4 - Défaut discordance fermeture Bit 16 : IMPV4 - Défaut discordance état |
| %MW303 | SM6 | vPDL.Etat_IMPV5_6 | dM340_IMPV5_5 | Etats IMPV 5 - 6 | WORD 16 bits pSM6.IMPV_i[x] .inter .malt… |  | Bit 01 : IMPV5 - Inter fermé Bit 02 : IMPV5 - SMALT fermée Bit 03 : IMPV5 - Défaut FLAIR Bit 04 : IMPV5 - Fusible OK Bit 05 : IMPV5 - mode en local Bit 06 : IMPV5 - Défaut discordance ouverture Bit 07 : IMPV5 - Défaut discordance fermeture Bit 08 : IMPV5 - Défaut discordance état Bit 09 : IMPV6 - Inter fermé Bit 10 : IMPV6 - SMALT fermée Bit 11 : IMPV6 - Défaut FLAIR Bit 12 : IMPV6 - Fusible OK Bit 13 : IMPV6 - mode en local Bit 14 : IMPV6 - Défaut discordance ouverture Bit 15 : IMPV6 - Défaut discordance fermeture Bit 16 : IMPV6 - Défaut discordance état |
| %MW304 | DM2 | vPDL.Etat_DM2 | dM340_Etat_DM2 | Etat de la DM2 |  |  | Bit 01 : Défaut discordance ouverture DM2 Bit 02 : Défaut discordance fermeture DM2 Bit 03 : Défaut discordance etat DM2 Bit 04 : Défaut C13100 Bit 05 : Défaut GTE Définitif Bit 06 : Bit 07 : Bit 08 : Bit 09 : Bit 10 : Bit 11 : Bit 12 : Bit 13 : Bit 14 : Bit 15 : Bit 16 : |
| %MW305 | M340 | vPDL.Etat_M340 | dM340_Etat_M340 | Etat M340 |  |  | Bit 01 : Défaut CPU Bit 02 : Défaut Carte Entrée TOR Bit 03 : Défaut Carte Sortie TOR Bit 04 : Défaut carte analogique Bit 05 : Défaut communication SEPAM Bit 06 : Défaut communication PDL Bit 07 : Défaut voie analogique P0 Bit 08 : Défaut voie analogique Q0 Bit 09 : Bit 10 : Bit 11 : Bit 12 : Bit 13 : Bit 14 : Bit 15 : Bit 16 : |
| %MW306 | PTR | vPDL.Etat_PTRs | dM340_Com_PTRs | Eta communication des PTR |  |  | Bit 01 : Défaut communication iRIO PTR 1 Bit 02 : Défaut communication iRIO PTR 2 Bit 03 : Défaut communication iRIO PTR 3 Bit 04 : Défaut communication iRIO PTR 4 Bit 05 : Défaut communication iRIO PTR 5 Bit 06 : Défaut communication iRIO PTR 6 Bit 07 : Défaut communication iRIO PTR 7 Bit 08 : Défaut communication iRIO PTR 8 Bit 09 : Défaut communication iRIO PTR 9 Bit 10 : Défaut communication iRIO PTR 10 Bit 11 : Défaut communication iRIO PTR 11 Bit 12 : Défaut communication iRIO PTR 12 Bit 13 : Défaut communication iRIO PTR 13 Bit 14 : Défaut communication iRIO PTR 14 Bit 15 : Défaut communication iRIO PTR 15 Bit 16 : Défaut communication iRIO PTR 16 |
| %MW307 |  | vPDL.Res_Etat_1 | dM340_Res_Etat_1 | Réserve Etat | WORD 16 bits |  |  |
| %MW308 |  | vPDL.Res_Etat_2 | dM340_Res_Etat_2 | Réserve Etat | WORD 16 bits |  |  |
| %MW309 |  | vPDL.Res_Etat_3 | dM340_Res_Etat_3 | Réserve Etat | WORD 16 bits |  |  |
| %MW310 |  | vPDL.Res_Etat_4 | dM340_Res_Etat_4 | Réserve Etat | WORD 16 bits |  |  |
| %MW311 |  | vPDL.Res_Etat_5 | dM340_Res_Etat_5 | Réserve Etat | WORD 16 bits |  |  |
| %MW312 | DEIE | vPDL.TCD | dM340_DEIE_TCD | TC | WORD 16 bits |  | Bit 01 : TC Commande Autorisation de couplage Bit 02 : TCD Commande fin demande de découplage Bit 03 : TCD Commande demande de découplage Bit 04 : TCD Commande fin de passage à P0 Bit 05 : TCD Commande passage à P0 Bit 06 : TCD Commande fin de passage à Q0 Bit 07 : TCD Commande passage à Q0 Bit 08 : Bit 09 : Bit 10 : Bit 11 : Bit 12 : Bit 13 : Bit 14 : Bit 15 : Bit 16 : |
| %MW313 | DEIE | vPDL.TSD | dM340_DEIE_TSD | TS | WORD 16 bits |  | Bit 01 : TSD RSE hors service Bit 02 : TSD RSE en service Bit 03 : TSD Centrale couplée Bit 04 : TSD Centrale découplée Bit 05 : TSD Attente autorisation de couplage Bit 06 : TSD Autorisation de couplage reçue Bit 07 : TSD Fin de demande de découplage reçue Bit 08 : TSD Demande de découplage reçue Bit 09 : TSD Position fin de passage à P0 Bit 10 : TSD Position début passage à P0 Bit 11 : TSD Position fin de passage à Q0 Bit 12 : TSD Position début passage à Q0 Bit 13 : TSS Centrale indisponible Bit 14 : TSD TGS hors service Bit 15 : TSD TGS en service Bit 16 : |
| %MW314 %MW315 | DEIE | vPDL.TVC_Percent_P0 | dPa_TVC_P0_PC | TVC Limitation P0 | Réel IEEE pDEIE.TVC_P0 | 0-100% | 0 – 100% de Pmax Pour calcul de Ipptmax. Sur défaut 4-20mA, la dernière valeur est conservée |
| %MW316 %MW317 | DEIE | vPDL.TVC_P0 | dPa_TVC_P0 | TVC Limitation P0 | Réel IEEE | 0 à Pmax en kW | Conversion de la valeur en %. |
| %MW318 %MW319 | DEIE | vPDL.TVC_Percent_Q0 | dPa_TVC_Q0_PC | TVC Limitation Q0 | Réel IEEE pDEIE.TVC_Q0 | 0-100% | 0 – 100% de Qmax, avec Qmax = Pmax x tg(PhiMaxPTF) pour calcul Phi transmis aux onduleurs Sur défaut 4-20mA, la dernière valeur est conservée |
| %MW320 %MW321 | DEIE | vPDL.TVC_Q0 | dPa_TVC_Q0 | TVC Limitation Q0 | Réel IEEE | 0 à Qmax en kVAR | Conversion de la valeur en %. |
| %MW322 %MW323 | M340 | vPDL.Consigne_Phi | dM340_Cns_Phi | Consigne angle | Réel IEEE pPDL. | +/- 22° | Calculée en degrés à partir de PhiMinPTF, PhiMaxPTF et limitation Q0 |
| %MW324 %MW325 | M340 | vPDL.Phi_Max_App | dM340_Phi_Max | Angle de déphasage maximal – Lim_Phi | Réel IEEE |  | Calculé en degrés à partir de PhiMaxPTF et limitation Q0 |
| %MW326 | DEIE | vPDL.Res_DEIE_1 | dM340_Res_DEIE_1 | Réserve DEIE | WORD 16 bits |  |  |
| %MW327 | DEIE | vPDL.Res_DEIE_2 | dM340_Res_DEIE_2 | Réserve DEIE | WORD 16 bits |  |  |
| %MW328 | DEIE | vPDL.Res_DEIE_3 | dM340_Res_DEIE_3 | Réserve DEIE | WORD 16 bits |  |  |
| %MW329 | DEIE | vPDL.Res_DEIE_4 | dM340_Res_DEIE_4 | Réserve DEIE | WORD 16 bits |  |  |
| %MW330 | DEID | vPDL.Res_DEIE_5 | dM340_Res_DEIE_5 | Réserve DEIE | WORD 16 bits |  |  |
| %MW331 | SEPAM |  |  | TS1_TS16 | Int |  | Bit 1 : S48 - Protection 50/51 exemplaire 1 Bit 2 : S48 - Protection 50/51 exemplaire 2 Bit 3 : S48 - Protection 50/51 exemplaire 3 Bit 4 : S48 - Protection 50/51 exemplaire 4 Bit 5 : S48 - Protection 50N/51N exemplaire 1 Bit 6 : S48 - Protection 50N/51N exemplaire 2 Bit 7 : S48 - Protection 50N/51N exemplaire 3 Bit 8 : S48 - Protection 50N/51N exemplaire 4 Bit 9 : Bit 10 : Bit 11 : Bit 12 : Bit 13 : Bit 14 : Bit 15 : Bit 16 : |
| %MW332 | SEPAM |  |  | TS17_TS32 | Int |  | Bit 1 : Bit 2 : Bit 3 : S48 - Protection 27/27S (min U) exemplaire 1 Bit 4 : S48 - Protection 27/27S (min U) exemplaire 2 Bit 5 : Bit 6 : S48 - Protection 59 (max U) exemplaire 1 Bit 7 : S48 - Protection 59 (max U) exemplaire 2 Bit 8 : S48 - Protection 59N (max V0) exemplaire 1 Bit 9 : S48 - Protection 59N (max V0) exemplaire 2 Bit 10 : S48 - Protection 81H (max F) exemplaire 1 Bit 11 : S48 - Protection 81H (max F) exemplaire 2 Bit 12 : S48 - Protection 81L (min F) exemplaire 1 Bit 13 : S48 - Protection 81L (min F) exemplaire 2 Bit 14 : S48 - Protection 81L (min F) exemplaire 3 Bit 15 : S48 - Protection 81L (min F) exemplaire 4 Bit 16 : |
| %MW333 | SEPAM |  |  | TS33_TS48 | Int |  | Bit 1 : Bit 2 : Bit 3 : Bit 4 : Bit 5 : Bit 6 : S48 - Protection 32P (max de puissance active) Bit 7 : Bit 8 : Bit 9 : Bit 10 : S48 - Defaut TC Bit 11 : Bit 12 : Bit 13 : S48 - Protection PWH exemplaire 1 Bit 14 : S48 - Protection PWH exemplaire 2 Bit 15 : Bit 16 : |
| %MW334 | SEPAM |  |  | TS97_TS112 | Int |  | Bit 1 : Bit 2 : Bit 3 : Bit 4 : Bit 5 : Bit 6 : S48 - Telereglage Interdit Bit 7 : S48 - Telecommande Interdite Bit 8 : S48 - S48 non rearme apres Defaut Bit 9 : S48 - Discordance TC / Position Bit 10 : S48 - Defaut Complementarite ou Trip Circuit Supervision Bit 11 : S48 - Enregistrement OPG Memorise Bit 12 : S48 - Defaut Commande Bit 13 : S48 - Enregistrement OPG Inhibe Bit 14 : Bit 15 : Bit 16 : |
| %MW335 | SEPAM |  |  | TS113_TS128 | Int |  | Bit 1 : Bit 2 : Bit 3 : Bit 4 : Bit 5 : Bit 6 : Bit 7 : Bit 8 : Bit 9 : Bit 10 : Bit 11 : Bit 12 : S48 - Alarme SF6 Bit 13 : Bit 14 : Bit 15 : Bit 16 : |
| %MW336 | SEPAM |  |  | I11_I26 | Int |  | Bit 1 : S48 - DM2 DJ Position Ouvert Bit 2 : S48 - DM2 DJ Position Fermee Bit 3 : Bit 4 : S48 - DM2 TGS Hors service Bit 5 : Bit 6 : S48 - DM2 RSE En service Bit 7 : S48 - DM2 Déclenchement TGS Bit 8 : S48 - DM2 Défaillance TGS Bit 9 : Bit 10 : DM2 Distant / Local Bit 11 : Bit 12 : Bit 13 : Bit 14 : Bit 15 : Bit 16 : |
| %MW337 | SEPAM |  |  | O1_O16 | Int |  | Bit 1 : Bit 2 : Bit 3 : Bit 4 : Bit 5 : Bit 6 : S48 - Declenchement Definitif GTE Bit 7 : Bit 8 : S48 - Re Enclenchement en cours Bit 9 : Bit 10 : Bit 11 : Bit 12 : Bit 13 : Bit 14 : Bit 15 : Bit 16 : |
| %MW338 | SEPAM |  |  | V Equation |  |  | Image des valeurs V1 à V10 du SEPAM |
| %MW339 | SEPAM |  |  | Mesures I1 | Int |  |  |
| %MW340 | SEPAM |  |  | Mesures I2 | Int |  |  |
| %MW341 | SEPAM |  |  | Mesures I3 | Int |  |  |
| %MW342 | SEPAM |  |  | Mesures U21 | Int |  |  |
| %MW343 | SEPAM |  |  | Mesures U32 | Int |  |  |
| %MW344 | SEPAM |  |  | Mesures U13 | Int |  |  |
| %MW345 | SEPAM | vPDL.Res_S48_1 | dM340_Res_S48_1 | Réserve S48 | WORD 16 bits |  |  |
| %MW346 | SEPAM | vPDL.Res_S48_2 | dM340_Res_S48_2 | Réserve S48 | WORD 16 bits |  |  |
| %MW347 | SEPAM | vPDL.Res_S48_3 | dM340_Res_S48_3 | Réserve S48 | WORD 16 bits |  |  |
| %MW348 | SEPAM | vPDL.Res_S48_4 | dM340_Res_S48_4 | Réserve S48 | WORD 16 bits |  |  |
| %MW349 | SEPAM | vPDL.Res_S48_5 | dM340_Res_S48_5 | Réserve S48 | WORD 16 bits |  |  |
| %MW350 | PDL |  | dM340_Res_Ecr_PDL_1 | Réserve Ecr |  |  | Réserve écriture PDL |
| %MW351 | PDL |  | dM340_Res_Ecr_PDL_2 | Réserve Ecr |  |  | Réserve écriture PDL |
| %MW352 | PDL |  | dM340_Res_Ecr_PDL_3 | Réserve Ecr |  |  | Réserve écriture PDL |
| %MW353 | PDL |  | dM340_Res_Ecr_PDL_4 | Réserve Ecr |  |  | Réserve écriture PDL |
| %MW354 | PDL |  | dM340_Res_Ecr_PDL_5 | Réserve Ecr |  |  | Réserve écriture PDL |

## PTR ==> M340

Table écrite par les iRIOs dans le M340

Règle d’adressage registre du M340 : %MW400 + (N° PTR – 1) * 7

| Mot | Source / Fonction | Variable Unity | Variable iRIO | Description | Format | Echelle | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Système | vPTR.Mot_De_Vie_iRIO | vToM340_Vie | Mot de vie |  |  | Permet AU M340 de contrôler l’activité de la communication avec l’iRIO. |
| 2 | RM6 / Xantrex | vPTR.RM6_Etat vPTR.RM6_Local vPTR.Ond_ES | dRM6_INV_State | Etat des équipements | WORD 16 bits |  | Bit 01 : RM6 fermé Bit 02 : RM6 en distant Bit 03 : Au moins un onduleur en service =1 si au moins 1 des onduleurs du PTR a : son Fault Status = 0 ET son System Status <> de Key Disable |
| 3 |  | vPTR.Res_LEC_1 |  | Réserve |  |  |  |
| 4 |  | vPTR.Res_LEC_2 |  | Réserve |  |  |  |
| 5 |  | vPTR.Res_LEC_3 |  | Réserve |  |  |  |
| 6 |  | vPTR.Res_LEC_4 |  | Réserve |  |  |  |
| 7 |  | vPTR.Res_LEC_5 |  | Réserve |  |  |  |

## M340 ==> PTR

Table écrite par le M340 dans les iRIOs

Une table unique transmise par WRITE VAR dans les 16 PTRs aux adresses définies dans le plan d’adressage IP du projet.

Une alarme de communication est générée par PTR.

Du fait des écarts de temps de cycle entre les iRIO (env 5s) et le M340, une requête d’écriture est émise à chaque cycle de 1 seconde pour un PTR.

| Mot | Source / Fonction | Variable Unity | Variable iRIO | Description | Format | Echelle | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | Système | vPTR.Mot_De_Vie | dVieM340 | Mot de vie |  |  | Incrémenté à chaque cycle M340. l’iRIO PTR surveille le changement d’état et génère une alarme temporisée et historisée. |
| 201 | Toutes fonctions DEIE | vPTR.Mot_Commande | vM340_Commande | Mot de commande | WORD 16 bits pPTR.cde_ond | Impulsion à 1 10s (param8) | Bit 01 : Demande d’arrêt onduleurs Les onduleurs démarrent si ce bit est à 0 ET que leur RM6 est fermé (temporisé) Bit 02 : Limitation P0 Bit 03 : Limitation Q0 |
| 202 | CosPhi + limitation Q0 | vPTR.Consigne_Phi | vM340_Phase_DEIE | Consigne Phi | Réel IEEE pPTR.consigne_phi | +/-22° | Moyenne de la plage de fonctionnement |
| 204 | Limitation P0 | vPTR.Consigne_Ippt_Max | vM340_IPPT_DEIE | IpptMax | Réel IEEE pPTR.consigne_ippt_max | 0-100% | % de Pmax |
| 206 |  | vPTR.Res_ECR_1 |  | Réserve |  |  |  |
| 207 |  | vPTR.Res_ECR_2 |  | Réserve |  |  |  |
| 208 |  | vPTR.Res_ECR_3 |  | Réserve |  |  |  |
| 209 |  | vPTR.Res_ECR_4 |  | Réserve |  |  |  |
| 210 |  | vPTR.Res_ECR_5 |  | Réserve |  |  |  |

# Adressage

| iRIO | @ip | Tables M340 ==> iRIO |  | Tables iRIO ==> M340 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | @modbus iRIO | Longueur | @modbus M340 | Longueur |
| PDL |  | xxx | xxx mots | 10 | xxx mots |
| PTR1 |  | xxx | xxx mots | 50 | xxx mot |
| PTR2 |  |  |  | 60 |  |
| PTR3 |  |  |  | 70 |  |
| PTR4 |  |  |  | 80 |  |
| PTR5 |  |  |  | 90 |  |
| PTR6 |  |  |  | 100 |  |
| PTR7 |  |  |  | 110 |  |
| PTR8 |  |  |  | 120 |  |
| PTR9 |  |  |  | 130 |  |
| PTR10 |  |  |  | 140 |  |
| PTR11 |  |  |  | 150 |  |
| PTR12 |  |  |  | 160 |  |
| PTR13 |  |  |  | 170 |  |
| PTR14 |  |  |  | 180 |  |
| PTR15 |  |  |  | 190 |  |
| PTR16 |  |  |  | 200 |  |

# IHM

Ecrit dans M340 via iRIO PDL sur modification ou demande d’initialisation

Calculs dans kerwin

Lu dans M340 via iRIO PDL

Lu dans PM810 via iRIO PDL

Ecrit et lu dans PTR

Défaut TVC

Défaut TVC

Lu dans M340 via iRIO PDL

Ajouter : Mode auto/manu, acquittement S48

## Vue réglage Cos Phi

Ecrit et lu dans M340 via iRIO PDL

Ecriture sur changement d’état des saisies et demande d’init

Ajouter lien vers cos phi

Autorisation de couplage reçue

Vue Couplage réseau

Les TC et TS sont re-répartis

Les visualisations TS et les écritures des TS sont basées sur des variables différentes du M340.

Toutes les TS sont accessibles en écriture en mode manuel pour permettre à l’exploitant de se remettre en état de demande vis-à-vis du GRD

Ecriture des TS :

1 variable en lecture TS depuis M340 via iRIO PDL

1 variable en écriture TS vers M340 via iRIO PDL

2 variables de mode de marche Mode Automatique (0) / Manuel (1): 1 en lecture + 1 en écriture suivant logique ci-dessus

1 alarme historisée sur état distant lu dans le M340 + affichage sur vues

- Accueil

- couplage réseau

- PDL

Le mode Manuel bloque les traitements locaux

## IHM avec Commande des DM & IM

Vue PDL

Vue SM6

Ecriture des TC ouverture / fermeture DM & IM :

1 variable en lecture TC depuis M340 via iRIO PDL

1 variable en écriture TC vers M340 via iRIO PDL

# Raccordement et configuration matérielle

M340

CPU P342020

Port RJ45 Modbus

ACE949-2

SEPAM S48

PDL

Armoire monitoring

A

V+

V-

L+

L-

Câble VW3 A8 306 D30

24Vcc

0Vcc

RS485 2 fils

CCA 612

5

C

4

B

V+

V-

L+

L-

°

°

°

Cavalier fin de ligne sur Rc

Réglage usine sur  Rc