Taux de disponibilité des onduleurs

Sommaire
11
Définition du taux de disponibilité énergétique


22
Les différentes méthodes de calcul de l’énergie non distribuée


22.1
calcul de l’énergie non distribuée par la méthode des ratios de puissance


22.1.1
Présentation


32.1.2
Tableau des puissances crêtes par éléments


42.1.3
Principe de calcul de l’END en cas de perte d’un élément de la centrale - cas général


42.1.4
Principe de calcul de l’END en cas de perte de plusieurs éléments de la centrale - cas particulier


62.2
Type Solaire Direct : méthode de calcul par Ratio de performance de référence


72.2.1
Présentation


72.2.2
Calcul de l’END actuelle utilisé dans les contrats O&M


82.2.3
Calcul de l’énergie non distribuée pour un onduleur


83
Impact du monitoring des ArrayBox




1 Définition du taux de disponibilité énergétique

On définit le taux de disponibilité opérationnelle comme suit:


[image: image1.wmf]END

E

E

ité

disponibil

Tx

od

od

+

=

Pr

Pr

_


Avec :

EProd : Energie électrique effectivement produite au PDL (mesure PM810+autoconsommation) 

END : Energie Non Distribuée pendant les défaillances.

Dans le cas de l’engagement sur un taux de disponibilité des onduleurs, on définit le taux de disponibilité comme suit :


[image: image2.wmf]INV

END

SD

END

E

SD

END

E

ité

disponibil

Tx

od

od

_

_

_

_

Pr

Pr

+

+

+

=


Avec :  


[image: image3.wmf]INV

END

_

 : Energie Non Distribuée attribuée aux onduleurs


[image: image4.wmf]SD

END

_

 : Energie Non Distribuée attribuée à Solaire direct 
Définition de 
[image: image5.wmf]SD

END

_

 : 2 possibilités

· Ensemble de l'END hors onduleurs = END distribution électrique + END EDF
· Ensemble de l'END hors onduleurs et hors EDF = END distribution électrique
2 Les différentes méthodes de calcul de l’énergie non distribuée
2.1 calcul de l’énergie non distribuée par la méthode des ratios de puissance
2.1.1 Présentation

La méthode de calcul par ratio de puissance permet d’évaluer l’énergie non distribuée des éléments en panne par extrapolation de l’énergie produite par les éléments en fonctionnement.
Les ratios de puissance sont définis dans le tableau des puissances crêtes par éléments.
Avantages : 

Précision du calcul

Inconvénients :

Temps de calcul élevé lorsque plusieurs pannes apparaissent simultanément
2.1.2 Tableau des puissances crêtes par éléments
	Pcrête de la centrale 
	6048
	kW

	Pcrête des modules
	315
	W


	PTR n°
	Inv n°
	N° BJ
	String 2 branches
	Nb Modules par branche
	Nb  panneaux
	Pcrête AB kWc
	Contribution AB
	Pcrête INV kWc
	Contribution INV

	PTR 1
	INV 1
	BJ 1
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	604,8
	10,0%

	
	
	BJ 2
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 3
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 4
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 5
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	INV 2
	BJ 6
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	604,8
	10,0%

	
	
	BJ 7
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 8
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 9
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 10
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	PTR 2
	INV 3
	BJ 11
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	604,8
	10,0%

	
	
	BJ 12
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 13
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 14
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 15
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	INV 4
	BJ 16
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	604,8
	10,0%

	
	
	BJ 17
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 18
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 19
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 20
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	PTR 3
	INV 5
	BJ 21
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	604,8
	10,0%

	
	
	BJ 22
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 23
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 24
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 25
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	INV 6
	BJ 26
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	604,8
	10,0%

	
	
	BJ 27
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 28
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 29
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 30
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	PTR 4
	INV 7
	BJ 31
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	604,8
	10,0%

	
	
	BJ 32
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 33
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 34
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 35
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	INV 8
	BJ 36
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	604,8
	10,0%

	
	
	BJ 37
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 38
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 39
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 40
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	PTR 5
	INV 9
	BJ 41
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	604,8
	10,0%

	
	
	BJ 42
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 43
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 44
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 45
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	INV 10
	BJ 46
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	604,8
	10,0%

	
	
	BJ 47
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 48
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 49
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	

	
	
	BJ 50
	16
	12
	384
	120,96
	2,00%
	
	


2.1.3 Principe de calcul de l’END en cas de perte d’un élément de la centrale - cas général
Soit 
[image: image6.wmf]1

T

 la date de défaillance de l’élément  
[image: image7.wmf]1

INV


Soit 
[image: image8.wmf]2

T

 la date  remise en service de l’élément 
[image: image9.wmf]1

INV


La durée de la panne est 
[image: image10.wmf]1

2

T

T

D

-

=


Soit 
[image: image11.wmf]1

C

la contribution de l’élément 
[image: image12.wmf]1

INV

 à la production totale de la centrale, basée sur la puissance crête.

Exemple suivant le tableau des puissances crêtes par éléments: 
[image: image13.wmf]%

10

1

=

C


Soit 
[image: image14.wmf]livrée

E

l’énergie livrée au réseau EDF pendant toute la durée de la panne 
[image: image15.wmf]D


Alors

[image: image16.wmf])

1

(

1

1

C

C

E

END

livrée

-

´

=


2.1.4 Principe de calcul de l’END en cas de perte de plusieurs éléments de la centrale - cas particulier
Soit 
[image: image17.wmf]1

T

 la date de défaillance de l’élément  
[image: image18.wmf]1

INV


Soit 
[image: image19.wmf]2

T

 la date de défaillance des éléments 
[image: image20.wmf]6

AB

et 
[image: image21.wmf]7

AB


Soit 
[image: image22.wmf]3

T

 la date de remise en service de l’élément 
[image: image23.wmf]1

INV


Soit 
[image: image24.wmf]4

T

 la date de remise en service des éléments 
[image: image25.wmf]6

AB

et 
[image: image26.wmf]7

AB


Soit 
[image: image27.wmf]1

END

l’énergie non distribuée entre 
[image: image28.wmf]1

T

et
[image: image29.wmf]2

T

 générée par l’élément 
[image: image30.wmf]1

INV


Soit 
[image: image31.wmf]2

END

l’énergie non distribuée entre 
[image: image32.wmf]2

T

et
[image: image33.wmf]3

T

 générée par l’élément 
[image: image34.wmf]1

INV


Soit 
[image: image35.wmf]3

END

l’énergie non distribuée entre 
[image: image36.wmf]2

T

et
[image: image37.wmf]3

T

générée par les éléments 
[image: image38.wmf]6

AB

et 
[image: image39.wmf]7

AB


Soit 
[image: image40.wmf]4

END

l’énergie non distribuée entre 
[image: image41.wmf]3

T

et
[image: image42.wmf]4

T

 générée par les éléments 
[image: image43.wmf]6

AB

et 
[image: image44.wmf]7

AB


Avec 
[image: image45.wmf]1

T

<
[image: image46.wmf]2

T

<
[image: image47.wmf]3

T

 <
[image: image48.wmf]4

T

 
Hypothèses :

La défaillance de l’élément 
[image: image49.wmf]1

INV

est de la responsabilité de Schneider

Les défaillances des éléments 
[image: image50.wmf]6

AB

et 
[image: image51.wmf]7

AB

sont de la responsabilité de Solaire Direct

Entre 
[image: image52.wmf]1

T

et
[image: image53.wmf]2

T

, la formule de calcul générale s’applique
Soit 
[image: image54.wmf]1

C

la contribution de l’élément 
[image: image55.wmf]1

INV

 à la production totale de la centrale, basée sur la puissance crête.

Exemple suivant le tableau des puissances crêtes par éléments: 
[image: image56.wmf]%

10

1

=

C


Soit 
[image: image57.wmf]livrée

E

l’énergie livrée au réseau EDF entre 
[image: image58.wmf]1

T

et
[image: image59.wmf]2

T

,
Alors


[image: image60.wmf])

1

(

1

1

1

C

C

E

END

livrée

-

´

=


Entre 
[image: image61.wmf]2

T

et
[image: image62.wmf]3

T

, il faut adapter la formule de calcul :

Soit 
[image: image63.wmf]1

C

la contribution de l’élément 
[image: image64.wmf]1

INV

 à la production totale de la centrale, basée sur la puissance crête.

Soit 
[image: image65.wmf]2

C

la somme des contributions des éléments 
[image: image66.wmf]6

AB

et 
[image: image67.wmf]7

AB

 à la production totale de la centrale, basée sur la puissance crête.

Exemple suivant le tableau des puissances crêtes par éléments: 
[image: image68.wmf]%

10

1

=

C

, 
[image: image69.wmf]%

4

2

=

C


Soit 
[image: image70.wmf]livrée

E

l’énergie livrée au réseau EDF entre 
[image: image71.wmf]2

T

et
[image: image72.wmf]3

T


Alors


[image: image73.wmf])

)

1

((

1

2

1

2

C

C

C

E

END

livrée

-

-

´

=



[image: image74.wmf])

)

1

((

2

1

2

3

C

C

C

E

END

livrée

-

-

´

=


Entre 
[image: image75.wmf]3

T

et
[image: image76.wmf]4

T

, la formule de calcul générale s’applique
Soit 
[image: image77.wmf]2

C

la somme des contributions des éléments 
[image: image78.wmf]6

AB

et 
[image: image79.wmf]7

AB

 à la production totale de la centrale, basée sur la puissance crête.

Exemple suivant le tableau ci-dessus : 
[image: image80.wmf]%

4

2

=

C


Soit 
[image: image81.wmf]livrée

E

l’énergie livrée au réseau EDF entre 
[image: image82.wmf]3

T

et
[image: image83.wmf]4

T

,

Alors


[image: image84.wmf])

1

(

2

2

4

C

C

E

END

livrée

-

´

=


Bilan

L’énergie non distribuée générée par l’élément 
[image: image85.wmf]1

INV

 et attribuée à Schneider Electric sera :

[image: image86.wmf]2

1

END

END

END

lectric

SchneiderE

+

=


L’énergie non distribuée générée par les éléments 
[image: image87.wmf]6

AB

et 
[image: image88.wmf]7

AB

  et attribuée à Solaire Direct sera :

[image: image89.wmf]4

3

END

END

END

ect

SolaireDir

+

=


2.2 Type Solaire Direct : méthode de calcul par Ratio de performance de référence
2.2.1 Présentation
La méthode de calcul par ratio de performance de référence permet d’évaluer l’énergie non distribuée par comparaison entre l’énergie théorique pondérée par le ratio de performance de la centrale et l’énergie réellement produite. C’est la méthode actuellement utilisée dans les contrats O&M avec Solaire Direct.
Avantages : 

Les calculs sont rapides pour la perte d’un onduleur, même si plusieurs pannes ont lieu simultanément

Inconvénients :

Précision du calcul : le RP de référence utilisé est identique que l’on soit en période de fort ou de faible ensoleillement. On remarque que le RPréel est plus élevé lors d’un fort ensoleillement et plus faible lors d’un faible ensoleillement.  

2.2.2 Calcul de l’END actuelle utilisé dans les contrats O&M
Le calcul de l’END est effectué uniquement lorsqu’une défaillance causant une perte significative de production est détectée.

END = E théorique productible – EProd 
Avec :

EProd : Energie électrique effectivement produite au PDL (mesure PM810+autoconsommation) 

Energie théoriquement productible (Ethéorique productible) définit par : 


[image: image90.wmf]Pc

Gref

Hi

R

E

ef

e

productibl

théorique

´

´

=

r

_

P


Avec : 

RPref = indice de performance de référence

Hi = énergie solaire en kWh/m2
Gref = puissance d’éclairement de référence W/m2
Pc = puissance crête de l’installation  
Principe de calcul du Ratio de Performance de référence (RPréf)

Le RP (réf) est calculé à partir des données d’énergie des 30 derniers jours. 

La valeur initiale du RP de référence pendant les 30 premiers jours sera préfixée à  89%.

Principe de calcul du Ratio de Performance Jour (RPjour)

Le RPjour est calculé comme suit :


[image: image91.wmf]jour

hamps

théoriquec

jour

E

RP

_

jour

Prod_jour

 

END

 

 

E

+

=


Avec :

Eprod_jour : Energie électrique effectivement produite au PDL (mesure PM810+autoconsommation) 

ENDjour : Energie Non Distribuée pendant les défaillances.


[image: image92.wmf]ref

G

 

Pc

 x 

H

E

i

hamps_jour

théoriquec

=


2.2.3 Calcul de l’énergie non distribuée pour un onduleur
L’énergie théoriquement productible et non distribuée par l’onduleur pendant la panne est : 


[image: image93.wmf]onduleur

ef

onduleur

Pc

Gref

Hi

R

END

´

´

=

r

P


Avec : 

RPref = Ratio de performance de référence

Hi = énergie solaire en kWh/m² durant la panne de l’onduleur    
Gref = 1000 W/m² = puissance d’éclairement de référence en W/m2

[image: image94.wmf]onduleur

Pc

 = puissance crête de l’onduleur
3 Impact du monitoring des ArrayBox
Liste des points de mesures et éléments monitorés

· Avec AB monitorés

· Mesure d’intensité sur chaque string de chaque AB 

· Mesure de tension sur chaque AB 

· Etat des interrupteurs de chaque AB

· Synthèse des états des disjoncteurs/Fusibles dans la DCbox
· Etat du parafoudre
· Sans AB monitorés

· Mesure de tension globale dans la DCbox

· Mesure d’intensité de chaque AB dans la DCbox

· Synthèse des états des disjoncteurs/Fusibles dans la DCbox

Avantages des AB monitorées :

Possibilité de détecter une fusion fusible dès que le défaut apparait
Possibilité de détecter une production anormale d’un string ou d’un demi-string
Possibilité de calculer un rendement électrique global = Energie en sortie des panneaux / Energie livrée

Lecture de l’état de l’interrupteur de l’AB

Inconvénients des AB non-monitorées :
Ajout d’éléments de mesures dans la DCbox
Finesse de détection de la non-performance d’une AB : fusion fusible, ombres portées, perte d’un demi-string

Obligation pour les techniciens d’exploitation de se déplacer sur site pour le diagnostique 









































































_1393251344.unknown

_1393251427.unknown

_1393251510.unknown

_1393251523.unknown

_1393251679.unknown

_1393258232.unknown

_1393258301.unknown

_1393258314.unknown

_1393258280.unknown

_1393253937.unknown

_1393257746.unknown

_1393251672.unknown

_1393251517.unknown

_1393251519.unknown

_1393251513.unknown

_1393251493.unknown

_1393251505.unknown

_1393251507.unknown

_1393251497.unknown

_1393251488.unknown

_1393251490.unknown

_1393251430.unknown

_1393251485.unknown

_1393251375.unknown

_1393251407.unknown

_1393251420.unknown

_1393251423.unknown

_1393251413.unknown

_1393251418.unknown

_1393251388.unknown

_1393251403.unknown

_1393251405.unknown

_1393251401.unknown

_1393251380.unknown

_1393251382.unknown

_1393251385.unknown

_1393251377.unknown

_1393251361.unknown

_1393251370.unknown

_1393251372.unknown

_1393251366.unknown

_1393251368.unknown

_1393251363.unknown

_1393251348.unknown

_1393251353.unknown

_1393251358.unknown

_1393251355.unknown

_1393251351.unknown

_1393251346.unknown

_1393251224.unknown

_1393251332.unknown

_1393251340.unknown

_1393251342.unknown

_1393251336.unknown

_1393251334.unknown

_1393251327.unknown

_1393251330.unknown

_1393251312.unknown

_1393251325.unknown

_1393251306.unknown

_1393251310.unknown

_1393251302.unknown

_1393249698.unknown

_1393251101.unknown

_1393251182.unknown

_1393251188.unknown

_1393251127.unknown

_1393251141.unknown

_1393251037.unknown

_1393251089.unknown

_1393251096.unknown

_1393251079.unknown

_1393251084.unknown

_1393250959.unknown

_1393250991.unknown

_1393250938.unknown

_1393244231.unknown

_1393247689.unknown

_1393248014.unknown

_1393249679.unknown

_1393248006.unknown

_1393247474.unknown

_1393246673.unknown

_1393244181.unknown

_1393244220.unknown

_1363410438.unknown

_1393244027.unknown

_1363410381.unknown

