Remplacement STB

Connext Control

| Version | Date | Modifications | Rédigé par |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 20/04/2021 | Proposition initiale | ARI |

# Paramétrage

## Réglage adresse IP

### Switch

Il est impératif de régler les switchs dans la même position que l’ancien STB.

Le switch du haut correspond au numéro du site.

Le switch du bas au PTR.

### Plan d’adressage

P:\Projets\ARIB2305 - TMA Engie Green 84MW\4 Dossier technique\4.2 Documents AI\4.2.3 Développement

Ex : pour Beconnais PTR7 switch haut 8 et bas7.

## Récupérer configuration

### Connection

Se connecter à un ptr voisin avec l’application advantys.

Pour engie l’application se trouve sur la sdsv187-vm.

Créer un nouveau projet.

Entrer l’adresse Ip dans paramètres de connexion.

### Récupérer la configuration

Une fois connecté cliquer sur Ilot => PC

## Transfère de la configuration

### Connection

Entrer l’adresse Ip dans paramètres de connexion.

Normalement l’adresse est définie par les switchs.

### Transférer la configuration

Une fois connecté cliquer sur PC=> Ilot